## Кап.ремонт 2025
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ - | [5 empty] | Технический директор ЯНПЗ - |  |  |  |  | Директор ЯНПЗ -
| филиала АО "НХС" | [5 empty] | филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов | [5 empty] | _________А.И.Трибус |  |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
цех, участок Служба главного метролога
на капитальный (остановочный) ремонт участка:__________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  | Объем работ |  | Исполнитель | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Комплекс комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1
Реакторно-печной блок секции 1000. Инв. №00-001601
1 | Демонтаж, ревизия, монтаж приборов (датчиков) блоки 002, 003.2, 001, 003.1, 003.6 |  | шт. | 50 | Изолента ПВХ Safeline 19мм (рул.20м) черная |  |  |  | шт. | 10 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
[5 empty] | Лента ФУМ-20 |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Фитинг Parker M6MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 8
[5 empty] | Фитинг Parker M8MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 8
[5 empty] | Фитинг Parker M14MSC1/2N 316 |  |  |  | шт. | 8
[5 empty] | Наконечник кабельный медный НКИ 6.0-6 кольцо (комплект - 100 шт) |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Силиконизированный герметик |  |  |  | шт. | 3
[5 empty] | Профессиональный пистолет для герметика |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | Термоусадка ТУТнг Ø 3.0 / 1.5 черная |  |  |  | м. | 10
2 | Демонтаж/монтаж ревизия буйковых уровнемеров. Промывка измерительных колонок |  | шт. | 8 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание буйковых уровнемеров
| 10-LT-1002, 10-LT-0021, 10-LT-1004A, 10-LT-1004B, 10-LT-0003B |  | шт. | 5 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 5
| 10-LT-1008A, 10-LT-1008B, 10-LT-0003A |  | шт. | 3 | Прокладка СНП-А-3-129-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3
3 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 10 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС Ду-15 Ру-160 L-90 |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 10 | Служба главного метролога | Заменна ЗКС
4 | Ревизия пилотных горелок |  | шт. | 13 | Паронит ПМБ-1 1мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена: керамического изолятора, электрода ионизационного датчика, высоковольтного блока ИВН-ТР
[5 empty] | Высоковольтный блок ИВН-ТР |  |  |  | шт. | 2
5 | Расходомеры вихревые: демонтаж-монтаж, проверка, обслуживание (10-FT-1102, 10-FT-1108, 10-FT-1128 ) |  | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 54432 | шт. | 6 | Демонтаж/монтаж-подрядная организация | Техническое обслуживание, поверка расходомеров вихревых
6 | Сигнализаторы уровня: демонтаж-монтаж, обслуживание 10-LS-1024A, 10-LS-1025A,10-LS-1024B, 10-LS-1025B |  | шт. | 4 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, проверка сигнализаторов уровня
7 | Ревизия зондов печных анализаторов (Печь 1001-1003) |  | шт. | 6 | Паронит ПМБ-1 3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, зондов печных анализаторов
[5 empty] | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5
[5 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  |  | кг | 2.5
8 | Замена термогильз для датчика температуры на П-1001-100 |  | шт. | 6 | Термогильза (изготовлена) |  |  |  | шт. | 6 | Служба главного метролога | Замена термогильз
9 | Техническое обслуживание регулирующих\отсечных клапанов |  | шт. | 25 | Фильтрущий элемент 5 мкм на фильтр-регулятор воздуха SITECNA серия FR |  |  |  | шт. | 25 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена фильтрущего элемента
10 | Демонтаж/монтаж, ревизия, регулирующего клапана: |  | шт. | 2 | Сальниковая набивка МС101 6х6 мм. |  |  | ТУ 2573-002-14051685-04 | шт. | 2 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена сальниковой набивки
10-FV-1103, 10-FV-0001
11 | Ревизия коробок соединительных, (протяжка клемм, замена бирок) |  | шт | 50 | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (упаковка -100шт) |  |  |  | уп. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание коробок соединительных
[5 empty] | Бирка маркировочная кабельная У-136 (треугольная) |  |  |  | шт. | 50
[5 empty] | Нить капроновая Brauberg 1мм 2380м |  |  |  | шт. | 1
12 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 8 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Ревизия-служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка диафрагм
[5 empty] | Паронит ПМБ-1 3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 1
[5 empty] | Промышленный очиститель 400 мл аэрозоль |  |  |  | шт. | 1
| Ду-150 (10-FE-1106, 10-FE-1105,10-FE-1104,10-FE-1103) |  | шт. | 4 | Полотно иглопробивное ИПС-Т-1000 |  |  |  | м3 | 0.12 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции подрядная организация
[5 empty] | Прокладка СНП-В-3-183-4,0-3,2 |  |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду-100 (10-FE-1122, 10-FE-1123, 10-FE-1124, 10-FE-1125) |  | шт. | 4 | Полотно иглопробивное ИПС-Т-1000 |  |  |  | м3 | 0.12 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции подрядная организация
[5 empty] | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 |  |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
Реакторно-печной блок секции 2000. Инв. №00-001611
13 | Демонтаж, ревизия, монтаж приборов (датчиков) блоки 005, 007, 008 |  | шт. | 30 | Изолента ПВХ Safeline 19мм (рул.20м) черная |  |  |  | шт. | 10 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
[5 empty] | Изолента ПВХ Safeline.15мм 20м жёлто-зелёный |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Лента ФУМ-20 |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Фитинг Parker M6MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Фитинг Parker M8MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Фитинг Parker M14MSC1/2N 316 |  |  |  | шт. | 20
[5 empty] | Переходник HY-LOK CR-12M-14M-S316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Силиконизированный герметик |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | Лента клейкая из стекловолокна FT03, рулон 33м |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Термоусадка ТУТнг Ø 3.0 / 1.5 черная |  |  |  | м. | 10
14 | Демонтаж/монтаж ревизия буйковых уровнемеров. Промывка измерительных колонок. |  | шт. | 2 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание буйковых уровнемеров
| 21-LT-0013A, 21-LT-0013B |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-3-129-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2
15 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 10 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС Ду-15 Ру-160 L-90 |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 10 | Служба главного метролога | Заменна ЗКС
16 | Ревизия пилотных горелок |  | шт. | 20 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена: керамического изолятора, электрода ионизационного датчика
17 | Ревизия зондов печных анализаторов (Печь 2101-2104) |  | шт. | 8 | Паронит ПМБ-1 3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, зондов печных анализаторов
[5 empty] | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5
[5 empty] | Асбестовый шнур 10мм |  |  | ГОСТ 1779-83 | м. | 24
18 | Замена термогильз для датчика температуры на П-2104 |  | шт. | 2 | Термогильза (изготовлена) |  |  |  | шт. | 2 | Служба главного метролога | Замена термогильз
19 | Расходомеры вихревые: демонтаж-монтаж, проверка, обслуживание (21-FT-0013) |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж-подрядная организация | Техническое обслуживание, поверка расходомеров вихревых
20 | Ревизия, регулирующего клапана: |  | шт. | 4 | Сальниковая набивка МС101 6х6 мм. |  |  | ТУ 2573-002-14051685-04 | шт. | 4 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена сальниковой набивки
22-ХV-1070, 22-ХV-1071, 22-ХV-1072, 22-ХV-1073
21 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 2 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Ревизия- служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка диафрагм
[5 empty] | Паронит ПМБ-1 3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 1
[5 empty] | Промышленный очиститель 400 мл аэрозоль |  |  |  | шт. | 1
| Ду-100 (21-FE-0014A, 21-FE-1115) |  | шт. | 2 | Полотно иглопробивное ИПС-Т-1000 |  |  |  | м3 | 0.06 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции - подрядная организация
[5 empty] | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4
22 | Техническое обслуживание анализаторов. Замена сенсора (плановая, согласно РЭ) |  | шт. | 2 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена сенсора (плановая, согласно РЭ)
| 21-AT-0002 (HygroRTE) |  | шт. | 1 | Сенсор измерительного преобразователя влажности GE Sensing HYGRORTE (Встроенный сенсор давления до 500 psig) |  |  |  | шт. | 1
| 22-AT-1003 (PROMET I.S. / EASIDEW PRO I.S.) |  | шт. | 1 | Сенсор Easidew Pro I.S. |  |  |  | шт. | 1
23 | Техническое обслуживание регулирующих\отсечных клапанов блок 005 (НРК) |  | шт. | 60 | Фильтрущий элемент 5 мкм на фильтр-регулятор воздуха SITECNA серия FR |  |  |  | шт. | 30 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена фильтрущего элемента
[5 empty] | Фильтрущий элемент 5 мкм на фильтр-регулятор воздуха Masoneilan 78-40 |  |  |  | шт. | 30
24 | Ревизия коробок соединительных, (протяжка клемм, замена бирок) |  | шт | 50 | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (упаковка -100шт) |  |  |  | уп. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание коробок соединительных
[5 empty] | Бирка маркировочная кабельная У-136 (треугольная) |  |  |  | шт. | 100
[5 empty] | Проходная клемма Phoenix Contact UT 2,5 |  |  |  | шт. | 30
25 | Поверка расходомеров 22-FT-1049, 22-FT-1050 |  | шт | 2 | Термоусадка ТУТнг Ø 3.0 / 1.5 черная |  |  |  | м. | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка расходомеров
25.1 | 22-АТ-1004 (Газоанализатор Thermox серии 2000 WDG IV UOP/RP) техническое обслуживание |  | шт | 1 | Блок сенсора в сборе с комплектом ЗИП |  |  | Приобретение согласно опросного листа | шт. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание анализаторов.(плановая,согласно РЭ)
Реакторно-печной блок секции 3000. Инв. №00-001617
26 | Демонтаж, ревизия, монтаж приборов (датчиков) блоки 012, 013, 015 |  | шт. | 25 | Изолента ПВХ Safeline 19мм (рул.20м) черная |  |  |  | шт. | 10 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
[5 empty] | Лента ФУМ-20 |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Фитинг Parker M6MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Фитинг Parker M8MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Фитинг Parker M14MSC1/2N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Переходник HY-LOK CR-12M-14M-S316 |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Термоусадка ТУТнг Ø 3.0 / 1.5 черная |  |  |  | м. | 10
27 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 12 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС Ду-15 Ру-160 L-90 |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 12 | Служба главного метролога | Заменна ЗКС
28 | Ревизия пилотных горелок |  | шт. | 11 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена: керамического изолятора, электрода ионизационного датчика, высоковольтного блока ИВН-ТР
[5 empty] | Высоковольтный блок ИВН-ТР |  |  |  | шт. | 1
29 | Ревизия зондов печных анализаторов (Печь 3001-3002) |  | шт. | 4 | Паронит ПМБ-1 3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, зондов печных анализаторов
[5 empty] | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5
30 | Замена термогильз для датчика температуры на П-3001-3002 |  | шт. | 4 | Термогильза (изготовлена) |  |  |  | шт. | 4 | Служба главного метролога | Замена термогильз
31 | Расходомеры вихревые: демонтаж-монтаж, проверка, обслуживание (30-FT-1112) |  | шт. | 1 | СНП-В-3-43-4,0-3,2 |  |  | ГОСТ 54432 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж-подрядная организация | Техническое обслуживание, поверка расходомеров вихревых
32 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 8 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Ревизия- служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка диафрагм
[5 empty] | Паронит ПМБ-1 3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 1
[5 empty] | Промышленный очиститель 400 мл аэрозоль |  |  |  | шт. | 2
| Ду-100 (30-FE-1101, 30-FE-1102, 30-FE-1103, 30-FE-1104) |  | шт. | 4 | Полотно иглопробивное ИПС-Т-1000 |  |  |  | м3 | 0.12 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции - подрядная организация
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-100-40 |  |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду-150 (30-FE-1106, 30-FE-1107, 30-FE-1108, 30-FE-1109) |  | шт. | 4 | Полотно иглопробивное ИПС-Т-1000 |  |  |  | м3 | 0.12 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции - подрядная организация
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-100-63 |  |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
33 | Техническое обслуживание анализаторов. Замена сенсора (плановая, согласно РЭ) |  | шт. | 4 | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена сенсора (плановая, согласно РЭ)
[5 empty] | Лента тефлоновая TeRma MIDI 12m*12mm*0.100mm |  |  |  | шт. | 1
| 30-AT-1002 (HygroRTE) |  | шт. | 1 | Сенсор измерительного преобразователя влажности GE Sensing HYGRORTE (Встроенный сенсор давления до 1000 psig) |  |  |  | шт. | 1
| 30-AE-0002A (MISP2) |  | шт. | 1 | Сенсор MISP2 (со встроенным сенсором давления до 1000 psig) |  |  |  | шт. | 1
| 30-AE-0002B (MISP2) |  | шт. | 1 | Сенсор MISP2 |  |  |  | шт. | 1
| 30-AE-0002C (MISP2) |  | шт. | 1 | Сенсор MISP2 |  |  |  | шт. | 1
34 | Техническое обслуживание анализаторов |  | шт. | 2 | [6 empty] | Служба главного метролога | Техническое обслуживание анализаторов, замена монтажной катушки (тройника)
| 30-AT-1003 (RBI-K-546). Ревизия, замена монтажной катушки (тройника) |  | шт. | 1 | Монтажная катушка (тройник), ст.20, футерованная фторопластом, 200мм (спец.исполнение по чертежу) |  |  |  | шт. | 1
| 30-AT-1001 (RBI-K-546). Ревизия, замена монтажной катушки (тройника) |  | шт. | 1 | Монтажная катушка (тройник), ст.20 (спец.исполнение по чертежу) |  |  |  | шт. | 1
35 | Техническое обслуживание регулирующих\отсечных клапанов |  | шт. | 45 | Фильтрущий элемент 5 мкм на фильтр-регулятор воздуха SITECNA серия FR |  |  |  | шт. | 30 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена фильтрущего элемента
[5 empty] | Фильтрущий элемент 5 мкм на фильтр-регулятор воздуха Masoneilan 78-40 |  |  |  | шт. | 15
36 | Демонтаж/монтаж, ревизия, регулирующего клапана: |  | шт. | 1 | Сальниковая набивка МС101 6х6 мм. |  |  | ТУ 2573-002-14051685-04 | шт. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена сальниковой набивки
30-FV-0029
37 | Ревизия коробок соединительных, (протяжка клемм, замена бирок) |  | шт | 80 | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (упаковка -100шт) |  |  |  | уп. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание коробок соединительных
[5 empty] | Бирка маркировочная кабельная У-136 (треугольная) |  |  |  | шт. | 50
[5 empty] | Проходная клемма Phoenix Contact UT 2,5 |  |  |  | шт. | 30
38 | Ревизия уровнемеров 30-LT-1038A,B.(демонтаж, чистка) |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 |  |  |  | шт. | 2 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание радарных уровнемеров
Эстакады технологические УК-1. Инв. №1626
39 | Демонтаж, ревизия, поверка, монтаж приборов (датчиков) УВ-1-3 |  | шт. | 90 | Изолента ПВХ Safeline 19мм (рул.20м) черная |  |  |  | шт. | 2 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
[5 empty] | Лента ФУМ-20 |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Наконечник кабельный медный НКИ 6.0-6 кольцо (комплект - 100 шт) |  |  |  | шт. | 15
[5 empty] | Термоусадка ТУТнг Ø 3.0 / 1.5 черная |  |  |  | м. | 5
40 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 7 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС Ду-15 Ру-160 L-90 |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 1 | Служба главного метролога | Заменна ЗКС
41 | Техническое обслуживание регулирующих\отсечных клапанов |  | шт. | 14 | Фильтрущий элемент 5 мкм на фильтр-регулятор воздуха SITECNA серия FR |  |  |  | шт. | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, замена фильтрущего элемента
42 | Ревизия коробок соединительных, (протяжка клемм, замена бирок) |  | шт | 50 | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (упаковка -100шт) |  |  |  | уп. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание коробок соединительных
[5 empty] | Бирка маркировочная кабельная У-136 (треугольная) |  |  |  | шт. | 20
43 | Демонтаж расходомеров, монтаж (врезка в трубопровод) новых |  | шт. | 5 | Гайки шпильки (комплектно) |  |  | ГОСТ 9066-75 | уп. | 5 | Работы по переврезке - подрядная организация. ПНР - служба главного метролога | Отсутствуют показания роторных расходомеров
| 41-FT-1009 |  | шт. | 1 | Переход К-2-89х5-48х4-Ст20 (Приобретен) |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1
[5 empty] | Расходомер (Promass F300, DN25) + КМЧ (Приобретен) |  |  |  | шт. | 1
| 41-FT-1010 |  | шт. | 1 | Конический переход DN50 (57x5 мм) (Приобретен) |  |  | Приварная кромка по ГОСТ 33259. | шт. | 2
[5 empty] | Расходомер (Promass F300, DN15) + КМЧ (Приобретен) |  |  |  | шт. | 1
| 43-FT-1002 |  | шт. | 1 | Фланец 80-40-11-1-E-Ст20 (Приобретен) |  |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1
[5 empty] | Переход К-2-89х6-57х5-Ст20 (Приобретен) |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1
[5 empty] | Кориолисовый расходомер (Promass 40E, DN40; Micro Motion F200S, DN40) + КМЧ (Приобретен) |  |  |  | шт. | 1
| 43-FT-1003 |  | шт. | 1 | Переход К-2-89х5-57х5-Ст20 (Приобретен) |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
[5 empty] | Кориолисовый расходомер (Promass E 200, DN25; Micro Motion R200S, DN40) + КМЧ(Приобретен) |  |  |  | шт. | 1
| 41-FT-1003 |  | шт. | 1 | ST100-50TY3602B0HFEGGA005 |  |  | Приобретение согласно опросного листа | шт. | 1 | Служба главного метролога | Замена термально-массового расходомера на ультразвуковой
ЭЛОУ-АВТ
44 | Демонтаж, ревизия, монтаж приборов (датчиков) |  | шт. | 344 | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, 50 м, |  |  |  | м | 100 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
[5 empty] | Лента ФУМ-1 0,1х20мм, ТУ 6-05-1388-96 0.5 кг |  |  |  | шт. | 4
[5 empty] | Паронит листовой ПМБ-1-1,0 мм |  |  | ГОСТ 481-80 лист 2000*2000 | кг | 10
[5 empty] | Паронит листовой ПМБ-1-3,0 мм |  |  | ГОСТ 481-80 лист 2000*2000 | кг | 40
[5 empty] | Очиститель Loctite 7063 400 мл |  |  |  | шт. | 6
[5 empty] | Наконечник кабельный медный НКИ 6.0-6 кольцо (желтый комплект - 100 шт) |  |  |  | компл. | 2
[5 empty] | Фитинг Parker M8MSC1/4N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Фитинг Parker M6MSC1/2N 316 |  |  |  | шт. | 10
[5 empty] | Смазка проникающая WD-40 (200мл аэрозоль) |  |  |  | шт. | 6
[5 empty] | Пистолет для герметика профессиональный - Inforce 01-13-01 |  |  | НКИ 6.0-6 кольцо | шт. | 1
[5 empty] | Силиконизированный герметик - WINDOW SYSTEM,300ml |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Полотно для сабельной пилы |  |  | DEWALT 152мм, TPI 14, BIM | шт. | 20
[5 empty] | Круг отрезной 125х1х22 |  |  | Луга 125х1х22 | шт. | 20
[5 empty] | Шайба медная 21х27х1,5 |  |  | WN00135433 | шт. | 50
[5 empty] | Шкурка шлифовальная водостойкая на тканой основе №0 (17х24 см) 10 листов Зубр |  |  | 3544-00 | упак | 20
[5 empty] | Монтажка 450 мм FORCE (арт.687450) |  |  |  | шт. | 3
[5 empty] | Кассета для газоанализаторов ГАНК–4, на газ NaON, № кода:01, Диапазон 0,25-10кг/м3 |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Болт М6х70 |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 200
[5 empty] | Болт с гайкой и шайбой М8х50 |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 100
[5 empty] | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию DIN6923, горячеоцинкованная |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 200
[5 empty] | Разгонщик фланцев механический РФМ-14 |  |  |  | шт. | 1
Блок атмосферной печи. Инв. №644
45 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 8 | [6 empty] | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| Ду80 (FE013309, 013310) |  | шт. | 2 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 1.2
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.03
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М16-6gx160.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду150 (FE013301, 013302, 013303, 013304, 013305,013306 ) |  | шт. | 6 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 12
[5 empty] | Шпилька М24-6gx200.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 50
[5 empty] | Гайка M24-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 100
[5 empty] | Шайба C24.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 100
| Ревизия диафрагм, замена межкамерной прокладки |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-135х105-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Служба главного метролога
|  |  | шт. | 6 | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
|  |  | шт. | 8 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 2
46 | Поз.FE 013315 Сенсор расхода воздуха по типу "Трубка Пито" круглого сечения диаметром 1500 мм |  | шт. | 1 | Болт М16х65 ( с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g) |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 100 | Подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 100
Блок теплообменников до и после ЭЛОУ и концевых холодильников. Инв. №643
47 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт | 7 | [6 empty] | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| Ду200 (FE011301, 011302, 011303) |  | шт | 3 | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.266
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
[5 empty] | Шпилька М27-6gx200.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 36
[5 empty] | Гайка M27-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 72
[5 empty] | Шайба C27.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 72
| Ду200 (FE 011321, 011322, 013323) |  | шт | 3 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.96
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.244
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
[5 empty] | Шпилька М20-6gx200.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 36
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 72
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 72
| Ду50 (FE011307) |  | шт | 1 | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0185
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М24-6gx190.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M24-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C24.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ревизия диафрагм, замена межкамерной прокладки |  | шт. | 6 | Прокладка СНП-А-2-3-265х235-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6 | Служба главного метролога
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 7 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 2
48 | Замена датчиков разряжения (от -400 до 0 Па) |  | шт. | 2 | Измеряемая среда- газ, измеряемое давление (от -400 до 0 Па), точность измерения ±0.06%, температура измеряемой среды 300÷600 °С, выходной сигнал 4-20мА, HART, клапанный блок БКН-3, соединение c процессом 1/2 NPT |  |  | Приобретение | шт. | 2 | Служба главного метролога | Неисправность электроники, первичного преобразователя
Блок колонн. Инв. №725
49 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 5 | [6 empty] | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| Ду150 ( FE011334) |  | шт. | 1 | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0315
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду50 (FE011333) |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.14
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0148
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx160.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду100 ( FE011332 ) |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.52
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0776
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду200 ( FE011331, 011342) |  | шт. | 2 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 1.43
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.2063
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-265х235-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М20-6gx180.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
| Ревизия диафрагм, замена межкамерной прокладки |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1 | Служба главного метролога
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-100х70-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-155х125-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-265х235-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  | шт. | 5 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 2
50 | Демонтаж/монтаж ревизия буйковых уровнемеров. |  | шт. | 42 | Прокладка СНП-В-3-149х129х119-3,2-1,6 |  |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 42 | Служба главного метролога | Проверка отклонений от метрологических характеристик
51 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 10 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС 15.160.НЖ-УХЛ1 Ду15 Ру160 L-90ст. 12Х18Н10Т |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 10 | Служба главного метролога | Заменна ЗКС
Эстакады и ресивер воздуха КИП Е-17. Е-18 ( узел ввод №2, №3). Инв. №658
52 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 8 | [6 empty] | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| Ду80 (FE 015330) |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.72
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.066
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 4
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 8
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 8
| Ду200 (FE 015326, 015327) |  | шт. | 2 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 1.92 | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.2124
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М20-6gx180.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
| Ду250 (FE 015328) |  | шт. | 1 | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0048
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-250-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М20-6gx200.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 12
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 24
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 24
| Ду150 (FE 015329) |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.44
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0629
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М20-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду80 (FE 015324) |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.63
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.406
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М20-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 4
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 8
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 8
| Ду50 (FE 011328) |  | шт. | 1 | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0107
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду100 (FE011347) |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.6
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.043
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ревизия диафрагм, замена межкамерной прокладки |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-135х105-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Служба главного метролога | Проверка отклонений от метрологических характеристик
|  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-265х235-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-321х291-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-100х70-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-2-3-155х125-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  | шт. | 8 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 2
53 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 10 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС 15.160.НЖ-УХЛ1 Ду15 Ру160 L-90 ст. 12Х18Н10Т |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 10 | Служба главного метролога | Замена ЗКС
54 | Замена фланцевых прокладок отсекающего клапана поз.VH011621 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-300-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Течь по фланцам
[5 empty] | Шпилька М30-6gx180.70.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 32
[5 empty] | Гайка M30-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 64
[5 empty] | Шайба C30.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 64
55 | Замена фланцевых прокладок отсекающего клапана поз.VH011622 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Течь по фланцам
[5 empty] | Шпилька М27-6gx150.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M27-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C27.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
56 | Замена отсекающего клапана ADAMS MAK B6 поз.VH-012607 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Заклинивание арматуры, неисправность привода
[5 empty] | Шпилька М27-6gx150.70.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M27-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C27.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
[5 empty] | Приобретение клапана с пневматическим приводом DN 200 согласно опросного листа (ОЛ на VH-012607) |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
57 | Замена отсекающего клапана ADAMS MAK B6 поз.VH-012608 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Заклинивание арматуры, неисправность привода
[5 empty] | Шпилька М24-6gx120.55.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 16
[5 empty] | Гайка M24-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 32
[5 empty] | Шайба C24.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 32
[5 empty] | Приобретение клапана с пневматическим приводом DN 150 согласно опросного листа (ОЛ на VH-012608) |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
58 | Замена отсекающего клапана ADAMS MAK B6 поз.VH-012609 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-300-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Заклинивание арматуры, неисправность привода
[5 empty] | Шпилька М30-6gx170.70.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 32
[5 empty] | Гайка M30-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 64
[5 empty] | Шайба C30.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 64
[5 empty] | Приобретение клапана с пневматическим приводом DN 300 согласно опросного листа (ОЛ на VH-012609) |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
59 | Замена отсекающего клапана ADAMS MAK B6 поз.VH-012610 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Заклинивание арматуры, неисправность привода
[5 empty] | Шпилька М27-6gx160.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M27-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C27.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
[5 empty] | Приобретение клапана с пневматическим приводом DN 200 согласно опросного листа (ОЛ на VH-012610) |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
60 | Замена отсекающего клапана ADAMS MAK B6 поз.VH-013625 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Заклинивание арматуры, неисправность привода
[5 empty] | Шпилька М27-6gx150.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M27-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C27.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
[5 empty] | Приобретение клапана с пневматическим приводом DN 200 согласно опросного листа (ОЛ на VH-013625) |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
61 | Ревизия регулирующего клапана поз.LVC-012405 |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Демонтаж/монтаж, подрядная организация | Нет герметичности закрытия
[5 empty] | Шпилька М22-6gx120.45.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 16
[5 empty] | Гайка M22-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 32
[5 empty] | Шайба C22.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 32
[5 empty] | Замена плунжерной пары (плунжер, седло, втулка, прокладка седла) Masoneilan модель 87-21114 DN 150 зав.№ 17-004605 |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
62 | Замена сальниковых уплотнений клапанов Flowserve (MaxFlo 3) |  | шт. | 20 | Сальниковое уплотнение PTFE V-Ring (51828287,51828487,51828387) |  |  |  | шт. | 10 | Служба главного метролога | Нет герметичности сальниковых уплотнений
[5 empty] | Сальниковое уплотнение PTFE V-Ring (51828587,51828787,51828687) |  |  |  | шт. | 10
Блок К-5 и ВСС.Инв. №00-01331
63 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 7 | [6 empty] | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| Ду80 (FE012302, FE012305, FE012313) |  | шт. | 3 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.42
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0491
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 24
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 48
| Ду100 (FE012311, FE012312) |  | шт. | 2 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 1.4
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.154
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М20-6gx180.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M20-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C20.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ду150 (FE012301, FE012304) |  | шт. | 2 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.89 | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.11
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М24-6gx200.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M24-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C24.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ревизия диафрагм, замена межкамерной прокладки |  | шт. | 3 | Прокладка СНП-А-2-3-135х105-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3 | Служба главного метролога
|  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-155х125-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  | шт. | 7 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 2
64 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры |  | шт. | 10 | Задвижка муфтовая стальная ЗКС 15.160.НЖ-УХЛ1 Ду15 Ру160 L-90 ст. 12Х18Н10Т |  |  | ТУ 3741-002-24497732-2010 | шт. | 10 | Служба главного метролога | Замена ЗКС
65 | Замена ДКС 10-80-/Б-1 поз.FE 012315 |  | шт. | 1 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 0.12 | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Замена ДКС
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.0095
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-135х105-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
[5 empty] | ДКС 10-80-/Б-1 |  |  | Согласно ОЛ на FE-012315 | шт. | 1
66 | Замена межкамерной прокладки диафрагмы |  | шт. | 48 | Прокладка СНП-А-2-3-135х105-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10 | Служба главного метролога | Проверка отклонений от метрологических характеристик
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-265х235-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 14
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-321х291-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-100х70-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 5
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-155х125-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 5
67 | Демонтаж/монтаж ревизия VEGA уровнемеров |  | шт. | 15 | "J" Прокладка 1-50-6,3-4 |  |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 5 | Служба главного метролога | Проверка отклонений от метрологических характеристик
[5 empty] | "J" Прокладка 1-100-6,3-4 |  |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 10
68 | Замена соединительных коробок |  | шт. | 10 | Коробка зажимов КЗПМ 2.2-16/12-(ВК-Л-ВЭЛ2Б-М20)х2(А), (ВК-Л-ВЭЛ2Б-М20)х1(В), (ВК-Л-ВЭЛ2Б-М20)х2(С) |  |  |  | шт. | 10 | Служба главного метролога | Растрескивание, потеря герметичности
69 | Замена соединительных коробок |  | шт. | 4 | КЗПМ4.2-25/32-(Н-1БТ-М20-ExeG-G1/2)*5(A)-(Н-1БТ-М20-ExeG-G1/2)*5(C)-(Н-1БТ-М32-ExeG-G1)*1(D)-(ДУ-е-Н-М20)*1(D)-0ExiaIICT6 X-В1,5 |  |  |  | шт. | 4 | Служба главного метролога | Растрескивание, потеря герметичности
70 | Замена соединительных коробок |  | шт. | 6 | КЗПМ4.2-25/32-(Н-1БТ-М20-ExeG-G1/2)*5(A)-(Н-1БТ-М20-ExeG-G1/2)*5(C)-(Н-1БТ-М40-ExeG-G1 1/4)*1(D)-(ДУ-е-Н-М20)*1(D)-0ExiaIICT6 X-В1,5 |  |  |  | шт. | 6 | Служба главного метролога | Растрескивание, потеря герметичности
71 | Ревизия сигнализаторов уровня |  | шт. | 20 | Прокладка Б 25-100 (ПАГФ-Г-П1-0169×29×2) |  |  |  | шт. | 20 | Служба главного метролога | Очистка первичного элемента
72 | Замена межфланцевых прокладок регулирующих и отсечных клапанов |  | шт. | 69 | Прокладка СНП-В-2-3-25-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10 | Служба главного метролога
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-40-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-250-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-300-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-350-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-400-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладка СНП-А-4-5-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-А-4-5-200-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-А-4-5-250-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-А-4-5-300-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 10
[5 empty] | Прокладка СНП-А-4-5-400-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
Блок вакуумной печи. Инв.№ 00-001330
73 | Демонтаж/монтаж, востановление теплоизоляции, ревизия, поверка диафрагм: |  | шт. | 4 | [6 empty] | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| Ду150 (FE013320, FE013321) |  | шт. | 2 | Тонколистовая оцинкованная сталь |  |  |  | м2 | 2.34
[5 empty] | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.28
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М27-6gx200.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M27-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 16
[5 empty] | Шайба C27.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 16
| Ревизия диафрагм, замена межкамерной прокладки |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-2-3-210х180-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | Служба главного метролога
74 | Замена диафрагмы с входным конусом DN50 FE013325, 013326 |  | шт. | 2 | Теплоизоляционный материал |  |  |  | м3 | 0.016 | Демонтаж/монтаж, восстановление теплоизоляции-подрядная организация | Замена диафрагм
[5 empty] | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладка СНП-А-2-3-100х70-4,0х2.3 |  |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
[5 empty] | Шпилька М16-6gx170.60.40X05 |  |  | ГОСТ 22042-76 | шт. | 16
[5 empty] | Гайка M16-6H.5.20.05 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 32
[5 empty] | Шайба C16.01.05 |  |  | ГОСТ 11371-78 | шт. | 32
[5 empty] | Диафрагма с входным конусом DN50 |  |  | Согласно ОЛ на FE-013325, FE-013326 | шт. | 2 | Служба главного метролога
Факел. Инв. №797
75 | Замена вихревого расходомера Foxboro 84F |  | шт. | 1 | Модель: 84F-U04SFSSVNY-N/ECEP CO002501C 84F = Интеллектуальный вихревой расходомер – фланцевый корпус -U = Интеллектуальная электроника, протокол связи HART, без импульсного выхода 04 = размер линии 4 дюйма (DN 100) S = Только размеры от 3Q до 04; Корпус/Фланцы/Тело обтекания из нержавеющей стали 316 ss (CF8M); ∙ Размеры от 3Q до 04 (за исключением 04S1); корпус из 304 ss с фланцами из 304/316 ss. ∙ Размеры 04S1 (корпус 04 с фланцем ANSI класса 150); корпус и фланец из нержавеющей стали 316 ss. F = Фланец PN 40, EN1092-1, RF, тип отделки B1 S = Одиночные измерения; нет стопорного клапана S = Силиконовое масло, от 0 до 400°F (от -20 до +200°C), шкала 0÷120 м3/ч, нержавеющая сталь типа CF3M V = Смонтирован на расходомерной трубе; алюминиевый корпус; соединения кабелепровода М20 (два места) N = Нет цифрового индикатора / конфигуратора Y = Нет сертификатов по электротехнической безопасности (с маркировкой СЕ, управление и регистрация PED). Строительная длина 240 мм. |  |  |  | шт. | 1 | Подрядная организация | Неисправность электроники, первичного преобразователя.
76 | Замена термоэлектродного провода от основания факельного ствола до факельного оголовка |  | м. | 90 | ГЕРДА ТЕРК нг(А)-FRLS ХА 2x2х1,5 ВЭлК-ХЛ |  |  |  | м. | 90 | Подрядная организация, прокладка кабеля в существующей трубе Дy20 L65 метров | Неисправность изоляции провода
Цех №2
Товарно-сырьевой парк
77 | Замена металлорукава в ПВХ изоляции |  | шт. | 104 | Термоусадочная трубка ТУТнг - 40/20 |  |  |  | м. | 50 | Служба главного метролога | Замена поврежденного металлорукава, замена трубной защиты кабеля на металлорукав
[5 empty] | Металлорукав в ПВХ изоляции 25мм |  |  |  | м. | 300
78 | Ревизия клапанов КБ1-КБ10 |  | шт. | 13 | Ветошь х/б безворсовая (ситец, бязь, сатин) |  |  | ГОСТ 4643-75 | кг | 1 | Служба главного метролога | Калибровка, смазка исполнительного механизма
[5 empty] | Паронит ПМБ-1 1мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 0.5
79 | Ремкомплект клапанов КРЭ |  | шт. | 6 | Плата энкодера к электроприводу Limitorque Mxa |  |  |  | шт. | 6 | Служба главного метролога | Нестабильная работа электронных плат
[5 empty] | Плата центрального процессора для приводов серии МХа в арктическом исполнении -60+50С. |  |  |  | шт. | 6
Участок слива-налива нефтепродуктов. ЖД
80 | Восстановление стояков налива 2М/21, 1М/3, 1М/2. Монтаж и калибровка клапанов Starpaс 3 |  | шт. | 4 | Паронит ПМБ-1 1мм |  |  | ГОСТ 481-80 | кг | 0.5 | Служба главного метролога | Восстановление стояков налива. Монтаж и калибровка запорно-регулирующих клапанов. Установка оборудования.
[5 empty] | Main pcb assembly StarPac 3 Flowserve controls valve gmbh part 234427.999.000 order 8032944 |  |  |  | шт. | 4
81 | Монтаж оборудования в шкаф распределенного мониторинга на эстакаде налива темных нефтепродуктов |  | шт. | 3 | Профессиональный пистолет для герметика |  |  |  | шт. | 2 | Служба главного метролога | Ремонт оборудования контроля и управления стояками налива темных нефтепродуктов
[5 empty] | Силиконизированный герметик - WINDOW SYSTEM,300ml |  |  |  | шт. | 5
[5 empty] | Кабели КПпЭУ 1x2х0,64 симметричные для промышленной сети ProfiBus-DP (тип А), одиночной прокладки КПпЭУ |  |  |  | м. | 350
[5 empty] | Металлорукав в ПВХ изоляции 25мм |  |  |  | м. | 50
[5 empty] | Блок питания ExPW11-230 |  |  |  | шт. | 3
[5 empty] | Контроллер Decont-ExA9 |  |  |  | шт. | 4
[5 empty] | Модуль дискретного ввода ExNMR8 |  |  |  | шт. | 11
[5 empty] | Модуль дискретного ввода ExDI8-P24 |  |  |  | шт. | 6
[5 empty] | Модуль дискретного ввода EхDO8-R60 |  |  |  | шт. | 9
[5 empty] | Тонкостенная термоусадочная труба с клеевым слоем IАКТ (32/8 мм, чёрная, отрезок 1,22 м) |  |  |  | шт. | 10
82 | Замена металлорукава в ПВХ изоляции |  | шт. | 96 | Термоусадочная трубка ТУТнг - 40/20 |  |  |  | м. | 50 | Служба главного метролога | Замена поврежденного металлорукава, замена трубной защиты кабеля на металлорукав
[5 empty] | Металлорукав в ПВХ изоляции 25мм |  |  |  | м. | 250
83 | Ревизия коробок соединительных, (протяжка клемм, замена бирок) |  | шт | 121 | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (упаковка -100шт) |  |  |  | уп. | 5 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание коробок соединительных. Замена поврежденных. Восстановление герметичности.
[5 empty] | Бирка маркировочная кабельная У-136 (треугольная) |  |  |  | шт. | 300
[5 empty] | Проходная клемма Phoenix Contact UT 2,5 |  |  |  | шт. | 150
[5 empty] | Коробка зажимов КЗПМ 2.2-16/12- (ВК-Л-ВЭЛ2Б-М20)х1(А) |  |  |  | шт. | 8
Участок слива-налива нефтепродуктов. Автоналив
84 | Ревизия клапанов Flowserve MaxFlo |  | шт. | 20 | Flowserve MaxFlo 3 3"/DN80 Затвор 1.4418 |  |  |  | шт. | 2 | Служба главного метролога | Ремонт и калибровка исполнительного механизма
[5 empty] | Flowserve MaxFlo 3 3"/DN80 Седло A-182-316L |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | Очиститель Loctite 7063 400 мл |  |  |  | шт. | 3
85 | Ревизия коробок соединительных, (протяжка клемм, замена бирок) |  | шт. | 44 | Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (упаковка -100шт) |  |  |  | уп. | 1 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание коробок соединительных. Замена поврежденных элементов. Восстановление герметичности
[5 empty] | Бирка маркировочная кабельная У-136 (треугольная) |  |  |  | шт. | 200
[5 empty] | Нить капроновая Brauberg 1мм 2380м |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Коробка зажимов КЗПМ 3.1-16/24-(ВК-Л-ВЭЛ2Б-М20)х2(А), (ВК-Л-ВЭЛ2Б-М25)х1(В) |  |  |  | шт. | 8
[5 empty] | Проходная клемма Phoenix Contact UT 2,5 |  |  |  | шт. | 250
ОЗХ
Насосная оборотного водоснабжения инв. №705 (БОВ-1)
86 | Демонтаж, ревизия, поверка, монтаж приборов (датчиков). |  | шт. | 8 | Не требуется |  |  |  | шт. | 8 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
87 | Демонтаж/монтаж, проверка диафрагм: |  | шт | 1 | [6 empty] | Подрядная организация | Проверка отклонений от метрологических характеристик
| НО-301. Ду 400 |  | шт | 1 | Паронит ПОН-Б 2.0 мм |  |  | ГОСТ 481-80 лист 1,0х1,5 м. | шт. | 1
Сети оборотного водоснабжения УК-1 инв. №00-001570 (БОВ-2, 41-100)
88 | Демонтаж, ревизия, поверка, монтаж приборов (датчиков). |  | шт. | 10 | Не требуется |  |  |  | шт. | 10 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
Котельная инв. №767
89 | Демонтаж, ревизия, поверка, монтаж приборов (датчиков) |  | шт. | 54 | Шайба медная 21х27х1,5 |  |  |  | шт. | 54 | Служба главного метролога | Техническое обслуживание, поверка приборов КИПиА
90 | Демонтаж/монтаж расходомеров ДРГ.М |  | шт. | 5 |  |  |  |  | шт. | 5 | Подрядная организация | Техническое обслуживание, поверка
| Ду200 (П-56, П-62, П-68, П-89) |  | шт. | 4 | Паронит ПОН-Б 2.0 мм |  |  | ГОСТ 481-80 лист 1,0х1,5 м. | шт. | 1
| Ду100 (П-82) |  | шт. | 1
91 | Ревизия термокарманов на паропроводах |  | шт. | 10 | Не требуется | [5 empty] | Служба главного метролога | Техническое обслуживание
92 | Ремонт кабельной эстакады на вводе кабелей в контролерную котельной установки |  | шт. | 4 |  |  |  |  | шт. | 4 | Подрядная организация | Нарушение целосности конструкции кабельной эстакады
| Кабельный лоток |  | м. | 2.5 | Лоток неперфорированный ЛГ400х80 (цинк) |  |  |  | м. | 2.5
| Кабельный лоток |  | м. | 2.5 | Лоток неперфорированный ЛГ100х80 (цинк) |  |  |  | м. | 5
| Кабельный лоток |  | м. | 2.5 | Лоток неперфорированный ЛГ200х50 (цинк) |  |  |  | м. | 2.5
| Профильная квадратная труба |  | м. | 5 | Профильные квадратные трубы 50x50x3 Марка 20 |  |  | ГОСТ ГОСТ 8645-68 | м. | 5
| Электроды сварочные |  | кг. | 1 | Сварочные электроды 4 мм МР-3 |  |  | ГОСТ 11930.3-79 | кг. | 1
Станция химводоподготовки с конденсатоочисткой инв. №00-001636
93 | Техническое обслуживание регулирующих клапанов |  | шт. | 10 | Не требуется | [5 empty] | Служба главного метролога | Техническое обслуживание
94 | Замена вихревого расходомера на диафрагму |  | шт. | 1 | Врезка диафрагмы в трубопровод Ду100 |  |  |  | шт. | 1 | Переврезка трубопровода - подрядная организация | Замена расходомера
| FT-3000103 |  | шт. | 1 | Приобретается отдельно |  |  |  | шт. | 1 | Служба главного метролога
КСБ. Система управления автоматизированным пожаротушением Ремонт шкафов AS1, AS101-AS120
95 | Ремонт системы пожарной сигнализации РТП-8 |  | шт. | 1 | Линейный пожарный дымовой оптико-электронный извещатель |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп.60 (в составе Рефлектор-отражатель тип М, Устройство выносное приемо-передатчика «УВ-ПРМ-ПРД-Б», комплект монтажных частей №1,2,3) | шт | 2 | Служба главного метролога
[5 empty] | Лазерный указатель |  |  | Лазерный указатель 152 Болид | шт | 1
[5 empty] | Тестер линейного извещателя |  |  | Тестер "ИПДЛ-152" Болид | шт | 1
[5 empty] | Контроллер линии связи с линейным извещателем |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 1
96 | Ремонт системы пожарной сигнализации РТП-9 |  | шт. | 1 | Линейный пожарный дымовой оптико-электронный извещатель |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп.60 (в составе Рефлектор-отражатель тип М, Устройство выносное приемо-передатчика «УВ-ПРМ-ПРД-Б», комплект монтажных частей №1,2,3) | шт | 2 | Служба главного метролога
[5 empty] | Контроллер линии связи с линейным извещателем |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 1
97 | Ремонт системы пожарной сигнализации реагентной насосной УК-1 |  | шт. | 1 | Линейный пожарный дымовой оптико-электронный извещатель |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп.60 (в составе Рефлектор-отражатель тип М, Устройство выносное приемо-передатчика «УВ-ПРМ-ПРД-Б», комплект монтажных частей №1,2,3) | шт | 3 | Служба главного метролога
01.34 АСУТП (инв. № 825)
Цех №1 ЭЛОУ Проверка реагирования системы ПАЗ на выход технологических параметров за допустимые пределы
98 | Проверка системы ПАЗ. Имитация пороговых значений показаний датчика посредством Задающего устройства (4..20мА), подключаемого к клеммам дачика. |  | шт. | 827 | [6 empty] | Подрядная организация
| Проверка системы ПАЗ. Имитация сработки датчика предельных состояний (реле уровня, давления, протока) посредством закорачивания сигнальной линии на стороне дачика. |  | шт. | 118
99 | Проверка отключения динамического оборудования системой ПАЗ. |  | шт. | 110 | [6 empty] | Служба главного метролога. Служба главного энергетика
Цех №3 УК-1 Проверка реагирования системы ПАЗ на выход технологических параметров за допустимые пределы
93 | Проверка системы ПАЗ. Имитация пороговых значений показаний датчика посредством Задающего устройства (4..20мА), подключаемого к клеммам дачика. |  | шт. | 806 | [6 empty] | Подрядная организация
| Проверка системы ПАЗ. Имитация сработки датчика предельных состояний (реле уровня, давления, протока) посредством закорачивания сигнальной линии на стороне дачика. |  | шт. | 235
94 | Проверка отключения динамического оборудования системой ПАЗ. |  | шт. | 72 | [6 empty] | Служба главного метролога. Служба главного энергетика
ОЗХ БОВ-2 Проверка реагирования системы ПАЗ на выход технологических параметров за допустимые пределы
100 | Проверка системы ПАЗ. Имитация пороговых значений показаний датчика посредством Задающего устройства (4..20мА), подключаемого к клеммам дачика. |  | шт. | 91 | [6 empty] | Подрядная организация
| Проверка системы ПАЗ. Имитация сработки датчика предельных состояний (реле уровня, давления, протока) посредством закорачивания сигнальной линии на стороне дачика. |  | шт. | 21
101 | Проверка отключения динамического оборудования системой ПАЗ. |  | шт. | 6 | [6 empty] | Служба главного метролога. Служба главного энергетика
|  | Главный метролог |  |  |  |  | М.С. Толстых
|  | Главный энергетик |  |  |  |  | Д.А. Селезнев
|  | Главный теплотехник |  |  |  |  | Е.П. Попов