## Лист1
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В.Парамонов |  |  |  |  | ____________ А.И. Трибус |  |  |  | _________В.А.Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
Участка котельной установки (инв.767)
на текущий (остановочный) ремонт участка котельной установки с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Исполнитель | Краткое описание дефектов
|  |  | ед.изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
1 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец. Организация
2 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец. Организация
3 |  |  | шт. | 3 |  |  |  | шт. | 3 | ПО
|  |  | шт. | 3
|  |  | шт. | 3
|  |  | шт. | 3
Котельная - инв.№767
1 | Ремонт газопроводов подачи газа на паровые и водогрейные котлы |  | шт. | 2 | Кран шаровой КШ DN100 TS16bar TS1102C EFAWA с КОФ и крепежом |  |  | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Кран шаровой КШ DN100 TS16bar TS1102C EFAWA |  |  | шт. | 2
[5 empty] | Кран шаровой КШ DN80 TS16bar TS1102C EFAWA |  |  | шт. | 3
1 | Замена обратного клапана паропровода 1. Демонтаж изоляции с трубопровода пара. 2 (0,08) м2 (м3). 2. Демонтаж креплений фланцевых соединений, демонтаж обратного клапана - 1 шт. 3. Монтаж обратного клапана VYC 172-02-200 обратный клапан межфланцевый стальной Ду200 Ру40 tмах=400оС - 1 шт., монтаж крепления разъемных фланцевых соединений. 4. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. 5. Монтаж тепловой изоляции. 2 (0,08) м2 (м3). |  | шт. | 1 | Обратный клапана VYC 172-02-200, межфланцевый стальной Ду200 Ру40 tмах=400оС |  |  | шт. | 1 | ПО | Установлен на действующем паропроводе, потеря герметичности.
[5 empty] | Болт M20 х 240 с шестигранной головкой, класс прочности 5.8 полная резьба, класс точности В, оцинкованные, сталь 20кп |  | ГОСТ 7798-70/ИСО 4014-2013 | шт. | 12
[5 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 12
[5 empty] | Теплоизоляция ROCKWOOL с фольгой в цилиндрах 219 *50 до +650 гр.С |  |  | м2 | 2
[5 empty] | Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся Энергофлект 48 мм*50 м +60грС |  | 48 мм*50 м | шт. | 1
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У размер 262/219/3 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 2
2 | Замена трубопровода возврата конденсата 1. Демонтаж трубопровода Ду32 - 10 м.п. и запорной арматуры Ду25 - 2 шт. 2. Монтаж трубопровода Ду32 - 10 м.п. и запорной арматуры Ду25 - 2 шт. 3. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. 4. Монтаж тепловой изоляции. 4,24 (0,133) м2 (м3). |  | шт. | 1 | Вентиль 15нж65нж PN 16, DN 25 с КОФ |  |  | шт. | 2 | ПО | Потеря герметичности действующего трубопровода, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Отвод 32х3 12х18н10т 90 градусов |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4
[5 empty] | Труба Ду32х2,5 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81 | м.п. | 10
[5 empty] | Теплоизоляция ROCKWOOL с фольгой в цилиндрах 32 *50 до +650 гр.С |  |  | м. | 10
[5 empty] | Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся Энергофлект 48 мм*50 м +60грС |  | 48 мм*50 м | шт. | 2
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, ДУ25 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 2
3 | Ремонт запорной арматуры парового коллектора 1. Демонтаж съемной теплоизоляции с запорной арматуры ДУ200 - 6 шт., ДУ100 - 1 шт., ДУ80 - 1 шт. 2. Демонтаж запорной арматуры ДУ200 - 6 шт., ДУ100 - 1 шт., ДУ80 - 1 шт. 3. Монтаж запорной арматуры ДУ200 - 6 шт., ДУ100 - 1 шт., ДУ80 - 1 шт. 4. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. 5. Монтаж съемной теплоизоляции с запорной арматуры ДУ200 - 6 шт., ДУ100 - 1 шт., ДУ80 - 1 шт. |  | шт. | 8 | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ200 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 15 | ПО | Ревизия запорной арматуры в РМЦ
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ100 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ80 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 2
| РМЦ - 1. Ремонт. 2. Гидровлическое испытание. |  | шт | 8 | [5 empty] | РМЦ
4 | Замена теплоизоляции на технологических трубопроводах 1. Демонтаж теплоизоляции на технологических трубопроводах: ДУ200 - 140,23(5,913) м2 (м3); ДУ100 - 29,39(1,116) м2 (м3); ДУ80 - 89,02(3,273) м2 (м3); ДУ50 - 17,25(0,588) м2 (м3); ДУ40 - 41,82(1,385) м2 (м3); ДУ20 - 20,10(0,612) м2 (м3). 2. Монтаж теплоизоляции на технологических трубопроводах: ДУ200 - 140,23(5,913) м2 (м3); ДУ100 - 29,39(1,116) м2 (м3); ДУ80 - 89,02(3,273) м2 (м3); ДУ50 - 17,25(0,588) м2 (м3); ДУ40 - 41,82(1,385) м2 (м3); ДУ20 - 20,10(0,612) м2 (м3). |  | шт. | 5 | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 219х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 140 | ПО | Нарушение целостности теплоизоляции
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 219х30 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 35
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 108х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 45
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 89х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 150
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 48х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 90
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 57х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 35
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 28х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 50
[5 empty] | Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся Энергофлект 48 мм*50 м +60грС |  | 48 мм*50 м | шт. | 30
5 | Ремонт пароперегревателей паровых котлов ПК1, 2, 3 1. Демонтаж теплоизоляции пароперегревателя: - демонтаж аллюминеевых листов - 60 м2; - демонтаж термоматов высокотемпературных - 60 м2; 2. Демонтаж пароперегревателя, масса - 2550 кг.; 3. Демонтаж уплотнения фланца пароперегревателя и люка пароперегревателя - 50 п.м. 4. Монтаж уплотнения фланца пароперегревателя и люка пароперегревателя - 50 п.м.; 5. Монтаж пароперегревателя, масса - 2550 кг.; 6. Монтаж теплоизоляции пароперегревателя: - монтаж термоматов высокотемпературных - 60 м2; - монтаж аллюминеевых листов - 60 м2; |  | шт. | 3 | Лист аллюминеевый "апельсиновая корка" сплав 1050 толщина 1,5 мм. |  |  | м2 | 60 | ПО | Нарушение целостности теплоизоляции, потеря герметичности фланцевого соединения пароперегревателя и люка.
[5 empty] | Термоматы высокотемпературные МВТ-1200 1500.500.40 |  |  | м2 | 60
[5 empty] | Шнур кремнеземный наполненый холстом ШКН(Х)-1-20 Ø20±2,0 |  |  | п.м. | 50
[5 empty] | Шнур кремнеземный наполненый холстом ШКН(Х)-1-10 Ø10±1,0 |  |  | п.м. | 50
[5 empty] | Герметик PENOSIL Premium +1500 гр.С |  |  | шт. | 10
6 | Ремонт гребенки ВПУ хим. очищенной воды 1. Демонтаж гребенки ВПУ: - демонтаж трубопровода ДУ65 - 10 м.п.; - демонтаж запорной арматуры ДУ50 - 5 шт., фильтр сетчатый ДУ50 - 2 шт.; 2. Монтаж гребенки ВПУ: - монтаж трубопровода ДУ65 - 10 м.п., ДУ50 - 4 м.п.; - монтаж запорной арматуры ДУ65 - 3 шт. с КОФ, ДУ50 - 4 шт с КОФ; фильтр сетчатый ДУ50 - 2 шт. с КОФ |  | шт. | 1 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый,VALPRES DN50 PN10 |  |  | шт. | 4 | ПО | Потеря герметичности действующего трубопровода, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Затвор дисковый поворотный межфланцевый,VALPRES DN65 PN10 |  |  | шт. | 3
[5 empty] | Фильтр сетчатый АДЛ IS16, DN 50 / PN 16 / Присоединение: Ф/Ф |  |  | шт. | 2
[5 empty] | Труба Ø76*4 мм , 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81 | п.м. | 10
[5 empty] | Труба Ø57*3 мм , 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 9941-81 | п.м. | 4
[5 empty] | Отвод 90 град., Ø76*4, 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 5
[5 empty] | Тройник переходной 76х4-57х3,5 (Ду 65-50) 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 4
[5 empty] | Фланец Ду 65, исполнение 1, Ру 16, 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12820-80 | шт. | 20
[5 empty] | Электроды ЦЛ-11 ᴓ 3,0 мм Э-08Х20Н9Г2Б |  | ГОСТ 100052-75 | кг. | 10
[5 empty] | Круг зачистной по металлу и нержавеющей стали 230*6*22,23 мм |  | ГОСТ 21963-82 | шт. | 5
[5 empty] | Круг отрезной по нержавеющей стали 230*1,9*22,23 |  | ГОСТ 21963-82 | шт. | 15
7 | Ремонт трубопровода подпитки котлового контура 1. Демонтаж трубы ДУ50 - 0,3п.м. 2. Монтаж запорной арматуры ДУ50 с КОФ - 1 шт., 3. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. |  | шт. | 1 | Кран шаровой полнопроходной Ballomax КШТ 60.113.050 ф/ф с рукояткой, ДУ50, РУ16 с КОФ |  |  | шт. | 1 | РМЦ | Потеря герметичности запорной арматуры, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ50 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 2
[5 empty] | Круг отрезной по металлу 230*1,9*22,23 |  | ГОСТ 21963-82 | шт. | 2
[5 empty] | Электроды УОНИ-13/55, 3 мм |  | ТУ 1272-140-53304740 – 2007 | кг. | 0.5
8 | Замена регулирующих клапанов подачи питательной воды в паровые котлы 1. Демонтаж трехходовых клапанов ДУ50 - 3 шт. 2. Монтаж трехходовых клапанов ДУ50 - 3 шт., 3. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. |  | шт. | 3 | 3х ходовой клапан узла питания котлов RTK MV5391-P с электроприводом, ДУ50, РУ40 |  |  | шт. | 3 | ПО | Потеря герметичности регулирующих клапанов, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ50 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 6
9 | Замена запорной арматуры трубопровода питательной воды ТС с переврезкой 1. Демонтаж запорной арматуры ДУ100 - 1 шт. 2. Монтаж запорной арматуры ДУ100 - 1 шт., 3. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. |  | шт. | 1 | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ50 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 4 | РМЦ | Потеря герметичности запорной арматуры, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Круг отрезной по металлу 230*1,9*22,23 |  | ГОСТ 21963-82 | шт. | 4
[5 empty] | Электроды УОНИ-13/55, 3 мм |  | ТУ 1272-140-53304740 – 2007 | кг. | 1
10 | Монтаж запорной арматуры на трубопроводе периодической продувки 1. Демонтаж теплоизоляции трубопроводов - 0,93(0,031) м2(м3) 2. Монтаж запорной арматуры ДУ40 - 2 шт. с КОФ, 3. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. 4. Монтаж теплоизоляции теплоизоляции трубопроводов - 0,93(0,031) м2(м3) |  | шт. | 2 | Кран шаровой полнопроходной Ballomax КШТ 60.113.040 ф/ф с рукояткой, ДУ40, РУ16 с КОФ |  |  | шт. | 2 | ПО | Потеря герметичности запорной арматуры, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Круг отрезной по металлу 230*1,9*22,23 |  | ГОСТ 21963-82 | шт. | 4
[5 empty] | Электроды УОНИ-13/55, 3 мм |  | ТУ 1272-140-53304740 – 2007 | кг. | 1
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 48х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 2
[5 empty] | Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся Энергофлект 48 мм*50 м +60грС |  |  | шт. | 1
11 | Замена запорной арматуры питательных насосов паровых котлов 1. Демонтаж запорной арматуры ДУ65 - 12 шт. 2. Монтаж запорной арматуры ДУ65 - 12 шт., 3. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений. |  | шт. | 12 | Вентиль 15нж65нж PN 40, DN 65 |  |  | шт. | 12 | ПО | Потеря герметичности запорной арматуры, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Прокладка металлографитовая МГ-140-2У, размер ДУ65 |  | ТУ 2577-004-56508584-03 | шт. | 24
12 | Ремонт трубопровода постоянной продувки. 1. Демонтаж теплоизоляции трубопроводов - 2,96(0,101) м2(м3). 2. Демонтаж участка трубопровода ДУ50 - 10п.м. 3. Монтаж трубопровода ДУ50 - 10п.м и запорной арматуры ДУ50 - 4 шт.; 4. Проверка плотности и герметичности фланцевых соединений; 5. Монтаж теплоизоляции трубопроводов - 2,96(0,101) м2(м3) . |  | шт. | 3 | Кран шаровой полнопроходной Ballomax КШТ 60.113.050 ф/ф с рукояткой, ДУ50, РУ16 с КОФ |  |  | шт. | 4 | ПО | Потеря герметичности запорной арматуры и трубопровода, неоднократно ремонтировали.
[5 empty] | Труба стальная Ø57*3,5 Сталь 09Г2С |  | ГОСТ 8734-75 | м.п. | 10
[5 empty] | Круг отрезной по металлу 230*1,9*22,23 |  | ГОСТ 21963-82 | шт. | 4
[5 empty] | Электроды УОНИ-13/55, 3 мм |  | ТУ 1272-140-53304740 – 2007 | кг. | 1
[5 empty] | Теплоизоляция трубная ROCKWOOL с фольгой, 57х50 до +650 гр.С |  |  | м.п. | 6
Главный технолог | [8 empty] | В.В.Малютин
Главный энергетик | [8 empty] | Д.А. Селезнев
Главный теплотехник | [8 empty] | Е.П. Попов
Главный метролог | [8 empty] | М.С.Толстых
Директор по ОТ, ПБ, ПК и Э | [8 empty] | В.Л. Титов
Начальник участка | [8 empty] | П.Н. Зотов
Начальник ОТН | [8 empty] | С.М.Перцев