## Лист1
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов |  |  |  |  | _________А.И. Трибус |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
|  |  |  | цех, участок__________________________________ |  | Тепловодоснабжения и канализации
на остановочный ремонт участка :_______________________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Исполнитель | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Блок оборотного водоснабжения - 1 Градирня Инв. № 707
1 | Очистка блоков капельно-плёночных оросителей от солевых отложений первой и второй секции |  | шт | 438 |  |  |  | шт | 438 | УТВС и К | Отложения во время производственного процесса эксплуатации оборудования.
| Очистка блоков водоуловителей от солевых отложений первой и второй секции |  | шт | 62 |  |  |  | шт | 62
| Очистка бассейна от солевых и иловых отложений первой и второй секции с применением автокрана не менее 25 тонн и крана манипулятора. |  | тонн | 24 |  |  |  | тонн | 24
|  |  | шт | 16 | Мягкий контейнер МКР 1.5Л4-1,5ППР2, в комплекте с вкладышем 200*280*90 мкр. |  |  | шт | 16
Блок оборотного водоснабжения - 1 Насосная БОВ Инв. № 705
1 | Замена фильтрующего наполнителя в двух фильтрах боковой фильтрации TEB-17 1. Выгрузка фильтрующего наполнителя из фильтров. 2. Загрузка нового фильтрующего наполнителя в фильтры. 3. Складирование и утилизация использованного наполнителя. |  | м3 | 4 | Кварцевый песок ПФ-1,2-3,0. Массовая доля глинистых частиц 0,5% в том числе в комках отсутствует. Массовая доля влаги 0,5%. Механическая прочность: Измельчаемость 1,0%. Истираемость 0,15%. Эквивалентный диаметр зёрен 1,46мм. Коэффициент неоднородности 1,65. Плотность 2,62кг/м³. Насыпная плотность до и после уплотнения материала 1,57/1,59кг/м³. |  |  | м3 | 4 | ПО | Замена по сроку эксплуатации, фильтрующий наполнитель не выполняет своих функций.
|  |  | шт | 4 | Мягкий контейнер МКР 1.5Л4-1,5ППР2, в комплекте с вкладышем 200*280*90 мкр. |  |  | шт | 4
Блок оборотного водоснабжения - 2 Градирня-1 системы Инв. № 1637, Градирня-2 системы Инв. № 1638
1 | Демонтаж и монтаж насосов 300KSN250 4Т100 из насосных камер с применением автокра не менее 25 тонн |  | шт | 5 |  |  |  | шт | 5 | ПО | Замена масла и высоковольтное испытание по сроку эксплуатации, 1 раз в 3 года.
| Отключение и подключение силового и контрольного кабелей |  | шт | 5 |  |  |  | шт | 5 | ЭЦ, КИП
| Ревизия с заменой масла в погружных насосах 300KSN250 4Т100 в количестве - 5шт. |  | л | 164 | Масло Castrol Hyspin AWS 32 |  |  | л | 164 | РМЦ
|  |  | шт | 10 | Кольцо уплотнительное NBR Ø3,1хØ22 (под масленную пробку) |  | ГОСТ 9833-73 | шт | 10
| Ревизия с высоковольтным испытанием погружных насосов 300KSN250 4Т100 в количестве - 5шт. |  | шт | 5 | Кольцо уплотнительное NBR Ø5,7хØ400 (под крышку клеммной коробки) |  | ГОСТ 9833-73 | шт | 5 | ЭЦ
2 | Врезка фланцевой пары Ду400 в трубопровод нагнетания насоса 1/1 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Выполнение работы в насосной камере на глубине до 4м., с применением строителных лесов до 4м. |  |  |  | Фланец из нержавеющий стали плоский 400-16-01-1-В-12Х18Н10Т-IV |  | ГОСТ 33259-15 | шт | 2 | ПО | Подготовка трубопровода для замены опорного колена
[5 empty] | Шпилька 1-М27х3-8gх200.12Х18Н10Т |  | ОСТ 26-2040-96 | шт | 16
[5 empty] | Гайка М27х3.7Н.12Х18Н10Т |  | ОСТ 26-2041-96 | шт | 32
[5 empty] | Прокладка А-400-1,6 ПМБ |  | ГОСТ 481-80 | шт | 1
[5 empty] | Электроды ЦЛ-11 Ду3мм |  | ГОСТ 9466-75 | кг. | 5
[5 empty] | Электроды ЦЛ-11 Ду4мм |  | ГОСТ 9466-75 | кг. | 5
[5 empty] | Диск отрезной по металлу (230х2.5х22 мм) |  | ГОСТ 21963-2002 | шт. | 10
[5 empty] | Диск зачистной по металлу (230х6х22мм) |  | ГОСТ Р 53410-2009 | шт. | 6
3 | Замена затворов обратных межфланцевых DN400 PN16, 19с38нж в количестве - 6шт. на напорных линиях погружных насосах 300KSN250 4Т100 Выполнение работы в сухой камере на глубине до 3м. 1. Демонтаж и монтаж затворов. 2. Замена прокладок. |  | шт | 6 | Затвор обратный DN400 PN1,6 МПа, 19с38нж, исполнение - межфланцевое под приварку (ГОСТ 16037-80), сталь (корпус) - Ст.20, исполнение сейсмостойкости - СО, климатическое исполнение - У1, рабочая среда - вода, класс герметичности - А. ООО"Арматурный завод"Старт" г. Самара Строительная длина корпуса затвора - 129мм Строительная длина по краям фланцев - 229мм |  | ТУ 3742-024-85923700-2015 | шт | 6 | ПО | Не герметичны, есть случаи заклинивания золотника, конструкция существующих затворов ненадёжна.
4 | Промывка систем оборотного водоснабжения первой и второй системы |  | час | 2 |  |  |  | час | 2 | УТВС и К | Отложения во время производственного процесса эксплуатации оборудования.
| Очистка блоков капельно-плёночных оросителей от солевых отложений первой и второй секции |  | шт | 876 |  |  |  | шт | 876
| Очистка блоков водоуловителей от солевых отложений первой и второй секции |  | шт | 124 |  |  |  | шт | 124
| Очистка бассейна от солевых и иловых отложений первой и второй секции с применением крана манипулятора |  | тонн | 48 |  |  |  | тонн | 48
|  |  | шт | 32 | Мягкий контейнер МКР 1.5Л4-1,5ППР2, в комплекте с вкладышем 200*280*90 мкр. |  |  | шт | 32
Сети противопожарного водовода В-2 Инв № 817
1 | Замена дискового затвора Ду500 в количестве - 2 шт. (затворы на складе) на противопожарном водоводе В2 в камере ВК-19 с применением грузоподъёмных механизмов (автокран). 1. Выполнение работ на глубине до 3м. 2. Водоотлив воды насосом из камеры 54 м3. 3. Демонтаж существующих колонок дистанционного управления затвором. 4. Мотаж существующих колонок с подгонкой к новому редуктору. 5. Демонтаж и монтаж люка чугунного. 6. Демонтаж и монгтаж Ж/Б опорного кольца КО-6. 7. Демонтаж и монтаж кирпичной кладки 0,32м2. |  | шт | 8 | Шпилька БМ16-6gх80.88.35. |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 8 | ПО | Не герметичны.
|  |  | шт | 16 | Гайка М16х3.7Н.Ст35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 16
2 | Замена дискового затвора Ду500 в количестве - 2 шт. (затворы на складе) на противопожарном водоводе В2 в камере ВК-27 с применением грузоподъёмных механизмов (автокран). 1. Выполнение работ на глубине до 3м. 2. Водоотлив воды насосом из камеры 54 м3. 3. Демонтаж существующих колонок дистанционного управления затвором. 4. Мотаж существующих колонок с подгонкой к новому редуктору. 5. Демонтаж и монтаж люка чугунного. 6. Демонтаж и монгтаж Ж/Б опорного кольца КО-6. 7. Демонтаж и монтаж кирпичной кладки 0,32м2. |  | шт | 8 | Шпилька БМ16-6gх80.88.35. |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 8 | ПО | Не герметичны.
|  |  | шт | 16 | Гайка М16-6g.Ст35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 16
3 | Замена дискового затвора Ду100 в количестве - 1 шт. (затвор на складе) на противопожарном водоводе В2 в камере ВК-26. 1. Выполнение работ на глубине до 3м. 2. Водоотлив воды насосом из камеры 27 м3. 3. Демонтаж и монтаж существующей колоноки дистанционного управления затвором. |  | шт | 8 | Шпилька БМ16-6gх170.88.35. |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 8 | ПО | Не герметичны.
|  |  | шт | 16 | Гайка М16х3.7Н.Ст35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 16
| Директор по ОТ, ПБ, ПК и Э | [5 empty] | В.Л. Титов
| Главный технолог | [5 empty] | В.В. Малютин
| Главный энергетик | [5 empty] | Д.А. Селезнёв
| Главный теплотехник | [5 empty] | Е.П. Попов
| Главный метролог | [5 empty] | М.С. Толстых
| Начальник УТВС и К | [5 empty] | Е.Р. Гольц
| Начальник ОТН | [5 empty] | С.М. Перцев