## Образец ДВ
Приложение 1 (а)
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов |  |  |  |  | ____________ А.И. Трибус |  |  |  |  | _________В.А.Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
на остановочный ремонт цеха ТВГСиК участка ТВС2 (Северный Кузбасс) :__________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы | [5 empty] | Исполнитель |  | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | Замена запорной арматуры на тепловой сети (демонтаж и монтаж), расположена на высоте до двух метров . |  | шт | 3 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду150 Ру16, L=280мм, фланец В, корпус- чугун серый СЧ20, тип управления ручной, материал запорного органа- чугун, максимальная температура 225 градусов, уплотнение между крышкой и корпусм -паронит, уплотнение по шпинделю сальниковое, рабочая среда вода |  | ГОСТ 9698-86 |  | шт | 3 | ПО |  | Запорная арматура не герметична в закрытом состоянии | указать все характеристики всех заявленных ЗРА
[5 empty] | Шпильки 1Н-М16-8g х90. 20Х13 |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 48
[5 empty] | Гайка М16.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт | 80
[5 empty] | Прокладки Ду150, 216*161*5 мм, ПОН А |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 6
|  |  | шт | 3 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN100, PN16, L=230мм, фланец В, корпус- чугун серый СЧ20, тип управления ручной, материал запорного органа- чугун, максимальная температура 225 градусов, уплотнение между крышкой и корпусм -паронит, уплотнение по шпинделю сальниковое, рабочая среда вода |  | ГОСТ 9698-86 |  | шт | 3
[5 empty] | Шпильки 1Н-М16-8g х90. 20Х13 |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 48
[5 empty] | Гайка М16.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт | 80
[5 empty] | Прокладки Ду80, 141*87*3 мм, ПОН А |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 6
|  |  | шт | 2 | Задвижка чугунная 30ч6бр DN50, PN16, L=180мм, фланец В, корпус- чугун серый СЧ20, тип управления ручной, материал запорного органа- чугун, максимальная температура 225 градусов, уплотнение между крышкой и корпусм -паронит, уплотнение по шпинделю сальниковое, рабочая среда вода |  | ГОСТ9698-86 |  | шт | 2
[5 empty] | Шпильки 1Н-М16-8g х90. 20Х13 |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 16
[5 empty] | Гайка М16.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт | 32
[5 empty] | Прокладки Ду50, 106*57*3 мм, ПОН А |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 4
2 | Замена запорной арматуры паропровода по эстакаде №1 (демонтаж и монтаж), расположена на высоте до двух метров . |  | шт | 1 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду150 Ру16, L=280мм, фланец В, корпус- чугун серый СЧ20, тип управления ручной, материал запорного органа- чугун, максимальная температура 225 градусов, уплотнение между крышкой и корпусм -паронит, уплотнение по шпинделю сальниковое, рабочая среда вода |  | ГОСТ9698-86 |  | шт | 1 | ПО
[5 empty] | Шпильки 1Н-М16-8g х90. 20Х13 |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 16
[5 empty] | Гайка М16.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт | 32
[5 empty] | Прокладки Ду150, 216*161*5 мм, ПОН А |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 2
Паровая котельная №1 №ц00001503
1 | Очистка ПК 1;2;3. |  | шт | 3 | [6 empty] | УТВС
2 | Очистка дымовой трубы ПК 1;2;3. |  | шт | 1
3 | Замена участков трубопровода дренажа в паровой котельной | [9 empty] | ПО |  | В период эксплуатации неоднократно проводились работы по восстановлению герметичности, коррозионный износ
1. Демонтаж/монтаж трубопровода
| Труба Ду76 |  | п.м | 60 | Труба 76х4 09Г2С |  | ГОСТ 8732-78 |  | п.м | 60
| Труба Ду57 |  | п.м | 60 | Труба 57х3,5 09Г2С |  | ГОСТ 8732-78 |  | п.м | 60
| Труба Ду219 |  | п.м | 10 | Труба 219х8 09Г2С |  | ГОСТ 8732-78 |  | п.м | 10
| Тройник Ду57 |  | шт | 1 | Тройник П 57х3 09Г2С |  | ГОСТ 17376-2001 |  | шт | 1
| Отвод Ду219 |  | шт | 1 | Отвод 45-219х8 09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 1
| Отвод Ду57 |  | шт | 6 | Отвод 90-57х3,5 09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 6
| Отвод Ду76 |  | шт | 5 | Отвод 90-76х4 09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 5
[5 empty] | Круг зачистной по металлу 125*6*22,23 мм |  | ГОСТ 21963-2002 |  | шт | 8
[5 empty] | Круг отрезной по металлу 125*1,5*22,23 |  | ГОСТ 21963-2002 |  | шт | 25
[5 empty] | Электроды УОНИ 13/55 ᴓ 3,0 мм |  | ГОСТ 9466-75 |  | кг | 10
4 | Замена гребенки конденсата с заменой трубы отвода конденсата в ЕП-18 |  | шт | 1 | [6 empty] | ПО |  | В период эксплуатации неоднократно проводились работы по восстановлению герметичности, коррозионный износ
Демонтаж/Монтаж гребенки, запорной арматуры и трубы
| Труба Ду89 |  | п.м. | 1.5 | Труба 89х4 09Г2С |  | ГОСТ 8732-78 |  | п.м | 1,5
| Труба Ду57 |  | п.м. | 1 | Труба 57х3,5 09Г2С |  | ГОСТ 8732-78 |  | п.м | 1
| Труба Ду38 |  | п.м. | 50 | Труба 38х3,5 09Г2С |  | ГОСТ 8734-78 |  | п.м | 50
| Труба Ду25 |  | п.м. | 3 | Труба 25х3 09Г2С |  | ГОСТ 8734-78 |  | п.м | 3
| Отвод Ду32 |  | шт | 6 | Отвод 90-32х3,5 09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 6
| Отвод Ду89 |  | шт | 1 | Отвод 90-89х4 09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 1
| Дисковый поворотный затвор Ду50 |  | шт | 2 | Затвор Zetkama или аналог Ду50 Ру16 дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой чугун 497B, диск чугун, манжета EPDM с комплектом ответных фланцев. Исполнение фланцев В, строительная длина 43мм, материал корпуса чугун, температура=-10…110, управление ручное, рабочая среда вода |  | ТУ3700-001-13191987-2015 |  | шт | 2
| Шаровый кран Ду20 |  | шт | 3 | Шаровый стальной кран BROEN или аналог фланцевый Ду 20 Ру16 с комплектом ответных фланцев. Исполнение фланцев В, строительная длина 150мм, температура =-40…+150, корпус- сталь 09Г2С, материал уплотнения EPDM, шар - нержавеюющая сталь 08Х18Н10Т, уплотнение РТFE, рабочая среда вода |  | 11с10фт |  | шт | 3
| Шаровый кран Ду32 |  | шт | 1 | Шаровый стальной кран BROEN или аналог фланцевый Ду 32 Ру16 с комплектом ответных фланцев. Исполнение фланцев В, строительная длина 180мм, температура =-40…+150, корпус- сталь 09Г2С, материал уплотнения EPDM, шар - нержавеюющая сталь 08Х18Н10Т, уплотнение РТFE, рабочая среда вода |  | 11с10фт |  | шт | 1
| Клапан обратный Ду50 |  | шт | 1 | Клапан обратный Benarmo или аналог чугун Ду50 Ру16 межфланцевый затвор створки нержавеющая сталь+EPDM с комплектом ответных фланцев. Исполнение фланцев В, среда вода, материал чугун, температура -30…+150, строительная длина 43мм |  | ТУ 3714-007-82556046-2007 |  | шт | 1
[5 empty] | Шпильки 1Н-М16-8g х90. 20Х13 |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт. | 8
[5 empty] | Гайка М16.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт. | 16
[5 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт. | 8
[5 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 |  | кг | 0.1
[5 empty] | Круг зачистной по металлу 125*6*22,23 мм |  | ГОСТ 21963-2002 |  | шт | 5
[5 empty] | Круг отрезной по металлу 125*1,5*22,23 |  | ГОСТ 21963-2002 |  | шт | 15
[5 empty] | Электроды УОНИ 13/55 ᴓ 3,0 мм |  | ГОСТ 9466-75 |  | кг | 5
| Демонтаж/Монтаж тепловой изоляции трубопровода Ду108 со спутником Ду38 S=35,8м2, V=1,4м3 |  | п.м. | 50 | Маты прошивные из минеральной ваты толщиной h-50 мм, Технониколь Мат Прошивной Техно 50, до+750, теплопроводность 0,024-0,114вт/(м*к), плотность 45-55кг/м3, тип минеральная вата. |  | ГОСТ 21880-94 |  | м3 | 1,4 | ПО |  | Атмосферная коррозия покрывного слоя, потеря теплоизоляционных свойств изолирующего материала | указать характеристики
[5 empty] | Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 мм |  | ГОСТ14918-80 |  | м2 | 35.8
Пожарная насосная
1 | Замена запорной арматуры на водяных насосах в пож.насосоной (демонтаж и монтаж),расположена на высоте до двух метров. |  | шт | 3 | Затвор дисковый поворотный серии "KVANT" или аналог c рукояткой, DN300, PN16, L=76, межфланцевый, материал корпуса-чугун GG25, материал диска -чугун GG25, тип уплотнения-NBR, тип управления ручной, рабочая среда вода |  | ТУ3700-001-13191987-2015 |  | шт | 3 | ПО |  | Запорная арматура не герметична в закрытом состоянии
[5 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х250. |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 32
[5 empty] | Гайка М30 7Н.40Х |  | ГОСТ 26-2041-96 |  | шт | 64
|  |  | шт | 3 | Затвор дисковый поворотный серии "KVANT" или аналог под электропривод модель QT30-05, DN200, PN16, L=61, межфланцевый, материал корпуса-чугун GG25, материал диска - чугун GG25, тип уплотнения-EPDM, рабочая среда вода |  | ТУ3700-001-13191987-2015 |  | шт | 3
[5 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х200. |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 32
[5 empty] | Гайка М24.7Н.40Х |  | ГОСТ 26-2041-96 |  | шт | 62
2 | Замена запорной арматуры на водяной части пенотушения (демонтаж и монтаж), расположена на высоте до двух метров. |  | шт | 3 | Затвор дисковый поворотный серии "KVANT" или аналог c рукояткой, DN300, PN16, L=76, межфланцевый, материал корпуса-чугун GG25, материал диска -чугун GG25, тип уплотнения-NBR, тип управления ручной, рабочая среда вода |  | ТУ3700-001-13191987-2015 |  | шт | 3 | ПО |  | Запорная арматура не герметична в закрытом состоянии
[5 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х250. |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 32
[5 empty] | Гайка М30 7Н.40Х |  | ГОСТ 26-2041-96 |  | шт | 64
|  |  |  | 3 | Затвор дисковый поворотный серии "KVANT" или аналог под электропривод модель QT30-05, DN200, PN16, L=61, межфланцевый, материал корпуса-чугун GG25, материал диска -чугун GG25, тип уплотнения-EPDM, рабочая среда вода |  | ТУ3700-001-13191987-2015 |  | шт | 3
[5 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х200. |  | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 32
[5 empty] | Гайка М24.7Н.40Х |  | ГОСТ 26-2041-96 |  | шт | 62
| Зам.тех. директора по ОТ, ПБ и ПК | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | В.Л. Титов
(подпись, дата)
| Главный технолог | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | В.В. Малютин
(подпись, дата)
| Главный энергетик | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | Д.А. Селезнев
(подпись, дата)
| Главный метролог | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | М.С. Толстых
(подпись, дата)
| Главный теплотехник | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | Е.П. Попов
(подпись, дата)
| Начальник УТВС №2 | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | Н.О. Артёмов
(подпись, дата)
| Начальник ОТН | [6 empty] | ______________________________________ |  |  | С.М. Перцев
(подпись, дата)