## Лист1
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В.Парамонов |  |  |  |  | ____________ А.И. Трибус |  |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
Участок котельной установки станция химводоподготовки с конденсатоочисткой (объекта 30/100)
на остановочный ремонт станция химводоподготовки с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы | [5 empty] | Исполнитель |  | Краткое описание дефектов
|  |  | ед.изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ |  | ед. изм. | кол-во
1 |  |  | шт. | 1 | [6 empty] | Спец. Организация
2 |  |  | шт. | 1 | [6 empty] | Спец. Организация
3 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  | шт. | 3 | ПО
|  |  | шт. | 3
|  |  | шт. | 3
|  |  | шт. | 3
Станция химводоподготовки с конденсатоочисткой - инв.№00-001636
1 | Ремонт газопроводов подачи газа на паровые и водогрейные котлы |  | шт. | 2 | Кран шаровой КШ DN100 TS16bar TS1102C EFAWA с КОФ и крепежом |  |  |  | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Кран шаровой КШ DN100 TS16bar TS1102C EFAWA |  |  |  | шт. | 2
[5 empty] | Кран шаровой КШ DN80 TS16bar TS1102C EFAWA |  |  |  | шт. | 3
1 | Замена клапана пневматического отсечного DN100 PN40, поз. UV3000701: 1. Демонтаж-монтаж клапана пневматического отсечного DN 100 PN40 на линии подачи исходной воды после теплообменников Т-1, Т-2. |  | шт. | 1 | Клапан пневматический отсечной DN100 PN40 с пневмоприводом. Модель 35-35212 Cv230, Kv 197 Климатическое исполнение УХЛ 1; Корпус LCC, Присоединение F; Диапазон 0,5-1,05; Питание 0,14 МПа; Темп. Раб. Среды +35; НО. Производитель : ДС КОНТРОПЗ Великий Новгород Россия |  |  |  | шт. | 1 | ПО |  | Замена пневматического отсечного клапана из-за механического износа запорного органа. |  | Это Вам подрядчик должен исполнять??? | пункты 1 и 2 не нужны демонтаж-монтаж и все
[5 empty] | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН-Б Ду-100 Ру 10-16 исп. А ГОСТ 15180-86 |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт. | 2
[5 empty] | Паронит ПМБ 3.0 мм (~1,0х1,5 м) |  | ГОСТ 481-80 |  | шт. | 1
5 | Замена подшипника емкости H-6 на емкости Е-3: 1. Демонтировать отводящий трубопровод. 2. Демонтировать насос Н-6 от емкости Е-3. 3. Краном демонтировать и увезти в РМЦ. 4. После РМЦ краном установить насос Н-6 в Е-3. 5. Смонтировать насос Н-6 к емкости Е-3 6. Смонтировать отводящий трубопровод. 7. Запустить насос в работу. |  | шт. | 1 | Подшипник 6307-2Z |  |  |  | шт. | 2 | РМЦ |  |  |  | Это Вам подрядчик должен исполнять???
[5 empty] | Подшипник 6308-2Z |  |  |  | шт. | 1
[5 empty] | Подшипник 6309-2Z |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Это Вам подрядчик должен исполнять???
[5 empty] | Уплотнение торрцевое N-B05S04-DDZ1-0400 |  |  |  | шт. | 2
1.1 | 1. Запуск линии очистки исходной воды. Проверка герметичности соединений. 2. Проверка работоспособности клапана. |  | шт. | 1 | [6 empty] | СХВП
2 | Замена клапана пневматического отсечного DN100 PN40, поз. UV3000702: 1. Демонтаж-монтаж клапана пневматического отсечного DN 100 PN40 на линии сброса исходной воды после теплообменников Т-1, Т-2. |  | шт. | 1 | Клапан пневматический отсечной DN100 PN40 с пневмоприводом. Модель 35-35212 Cv230, Kv 197 Климатическое исполнение УХЛ 1; Корпус LCC, Присоединение F; Диапазон 0,5-1,05; Питание 0,14 МПа; Темп. Раб. Среды +35; НЗ. Производитель : ДС КОНТРОПЗ Великий Новгород Россия |  |  |  | шт. | 1 | ПО |  | Замена пневматического отсечного клапана из-за механического износа запорного органа. |  | Это Вам подрядчик должен исполнять???
[5 empty] | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН-Б Ду-100 Ру 10-16 исп. А ГОСТ 15180-86 |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт. | 2
2.1 | 1. Запуск линии сброса исходной воды. Проверка герметичности соединений. 2. Проверка работоспособности клапана. |  | шт. | 1 | [6 empty] | СХВП
3 | Замена клапана пневматического отсечного DN 80 PN40, поз. UV3000705: 1. Демонтаж - монтаж клапана пневматического отсечного DN80 PN40 на линии подачи конденсата после АВО-2 на МХ-1. |  | шт. | 1 | Клапан отсечной пневматический DN80 PN 40 с пневмоприводом. Модель 35-35112 Cv 135, Kv 116 Климатическое исполнение УХЛ 1; Корпус СF3M, Присоединение F; Диапазон 0,5-1,05; Питание 0,14 МПа; Темп. Раб. Среды +35; НО. |  |  |  | шт. | 1 | ПО |  | Замена пневматического отсечного клапана из-за механического износа запорного органа.
[5 empty] | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН-Б Ду-80 Ру 10-40 исп. А ГОСТ 15180-86 |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт. | 2
3.1 | 1. Запуск линии подачи конденсата после АВО-2 на МХ-1, проверка герметичности соединений. 2. Проверка работоспособности клапана. |  | шт. | 1 | [6 empty] | СХВП
4 | Замена клапана пневматического отсечного DN 80 PN40, поз. UV3000706: 1. Демонтаж - монтаж клапана пневматического отсечного DN80 PN40 на линии сброса конденсата после АВО-2 в канализацию. |  | шт. | 1 | Клапан отсечной пневматический DN80 PN 40 с пневмоприводом. Модель 35-35212 Cv 145, Kv 124 Климатическое исполнение УХЛ 1; Корпус СF3M, Присоединение F; Диапазон 0,5-1,05; Питание 0,14 МПа; Темп. Раб. Среды +35; НЗ. |  |  |  | шт. | 1 | ПО |  | Замена пневматического отсечного клапана из-за механического износа запорного органа.
[5 empty] | Прокладка фланцевая паронитовая ПОН-Б Ду-80 Ру 10-40 исп. А ГОСТ 15180-86 |  | ГОСТ 15180-86 |  | шт. | 2
4.1 | 1. Запуск линии сброса конденсата после АВО-2 в канализацию, проверка герметичности соединений. 2. Проверка работоспособности клапана. |  | шт. | 1 | [6 empty] | СХВП
5 | Замена затвора поворотного дискового DN 200 PN10, поз. UV3000502: 1. Демонтаж- монтаж затвора поворотного дискового DN 200 PN10 на линии подачи взрыхляющей воды. |  | шт. | 1 | Затвор поворотный дисковый DN200, PN10, корпус GGG40.3, диск ASTM A351 CF8M (аналог AISI 316) уплотнение EPDM, с пневмоприводом одностороннего действия (пружинный возврат) Н3 (нормально закрытый) класс герметичности "А" датчик положения (концевой выключатель). Производитель: ООО «Диалкон Технолоджи». |  |  |  | шт. | 1 | ПО |  | Замена затвора поворотного дискового из-за механического износа запорного органа. |  |  | кто производитель всех этих клапанов, заказываем в комплекте с пневмоприводами?
5.1 | 1.Запуск линии подачи взрыхляющей воды на Ф-1, проверка герметичности соединений. 2. Проверка работоспособности клапана (открытие/закрытие). |  | шт. | 1 | [6 empty] | СХВП
6 | Замена деталей блоков дозации БД-2/1,2,3; 4/1,2,3. 1. Демонтаж трубопроводов ПВХ от насоса дозатора до ввода реагента, демонтаж обратных клапанов Ду 1/2", кранов 1/2". 2. Монтаж клапанов обратных, кранов шаровых, ниппелей соединительных. 3. Вклейка муфт соединительных, отводов, муфт переходных, кранов Ду 20мм в трубопровод ПВХ Ду20мм 4. Монтаж трубопроводов Ду20. 5. Опрессовка трубопроводов, проверка на герметичность. |  | шт. | 6 | 1. Клапан обратный нержавеющий муфтовый ADCA RT25, уплотнение металл по металу для воды и пара, Ду-1/2", корпус, диск нержавеющая сталь AISI316 |  |  |  | шт. | 6 шт. | ПО |  | Не герметичность запорной части, пропуск рабочей среды. |  |  | ,а трубу не нужно?
|  |  | шт. | 6 | 2. Кран шаровой VALTEC полнопроходной никелированная латунь DN15, PN40, G1/2", нар-нар. резьба. |  |  |  | шт. | 6 шт.
|  |  | шт. | 12 | 3. Ниппель НР/НР Ду 15 (21,3 мм) AISI 304 из нержавеющей стали |  |  |  | шт. | 12 шт.
|  |  | шт. | 24 | 4. Муфта разборная ПВХ (PVC-U) клеевая d20, уплотнение EPDM, PN16. |  |  |  | шт. | 24 шт. | ПО |  | Течь реагента по клеевым соединениям.
|  |  | шт. | 1 | 5. Клей для труб ПВХ Tangit PVC-U, 500 мл. |  |  |  | Шт. | 1 шт.
|  |  | шт. | 1 | 6. Обезжириватель для ПВХ труб Tangit, 250 мл. |  |  |  | шт. | 1 шт.
|  |  | шт | 12 | 7.Труба ПВХ прозрачная 20х2,2мм PN 20, L=3м. |  |  |  | шт. | 12
|  |  | шт | 6 | Кран ПВХ 20 мм DN15 клеевой FIP Италия |  |  |  | шт | 6
|  |  | шт. | 12 | Муфта переходная ПВХ (PVC-U) клеевая с внутренней резьбой и усиливающим металлическим кольцом d20х1/2", PN16, FIP |  |  |  | шт. | 12
|  |  | шт. | 48 | Отвод ПВХ 90° клеевой FIP d20 |  |  |  | шт | 48
|  |  | шт. | 1 | Лента ФУМ-1 0,1x10мм, 0.3 кг |  | ТУ 6-05-1388-96 |  | шт | 1
7 | Ремонт обратных клапанов межфланцевых DN80 PN40 в количестве - 3шт. на напорных линиях насосов подачи исходной воды Goulds Pumps Lowara 3910SA 1*9-13C. ПО - 1. Демонтаж и монтаж клапанов. 2. Доставка до РМЦ и обратная доставка до объекта после ремонта. 3. Замена прокладок. |  | шт. | 3 шт. | 1. Болт М14-6gх75.88, исп. 1, класс точности В. |  | ГОСТ 7798-70 |  | шт. | 24 | ПО |  | Не герметичны.
[5 empty] | 2. Шпилька БМ16-6gх100.88.35, тип А, исп. 1. |  | ГОСТ 9066-75 |  | шт. | 48
[5 empty] | 3. Гайка шестигранная М16 ст.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт. | 96 |  |  |  |  | РМЦ г.и. делать Вам не будет
[5 empty] | 4. Паронит ПМБ-2мм |  | ГОСТ 481-80 |  | кг | 10
| РМЦ - 1. Ремонт. |  | шт. | 3 шт. | [6 empty] | РМЦ
8 | Ремонт обратных клапанов межфланцевых DN50 PN40 количестве - 3шт. на напорных линиях насосов подачи химочищенной воды Goulds Pumps Lowara LF3910SA 1*2-10G. ПО - 1. Демонтаж и монтаж клапанов. 2. Доставка до РМЦ и обратная доставка до объекта после ремонта. 3. Замена прокладок. |  | шт. | 3 шт. | 1. Болт М16-6gх60.88.35.019, исп. 1, класс точности В. |  | ГОСТ 7798-70 |  | шт. | 18 | ПО |  | Не герметичны.
[5 empty] | 2. Шпилька БМ16-6gх90.88.35, тип А, исп. 1. |  | ГОСТ 9066-75 |  | шт. | 24
[5 empty] | 3. Гайка шестигранная М16 ст.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт. | 48
| РМЦ - 1. Ремонт. |  | шт. | 3 шт. | [6 empty] | РМЦ
9 | Ремонт обратных клапанов межфланцевых DN80 PN40 количестве - 2шт. на напорных линиях насосов подачиконденсата Goulds Pumps Lowara 3910SA 1,5*3-7 ПО - 1. Демонтаж и монтаж клапанов. 2. Доставка до РМЦ и обратная доставка до объекта после ремонта. 3. Замена прокладок. |  | шт. | 2 шт. | 1. Болт М16-6gх75.58. 20 (S24), исп. 1, класс точности В. |  | ГОСТ 7798-70 |  | шт. | 16 | ПО |  | Не герметичны.
[5 empty] | 2. Шпилька БМ16-6gх100.88.35, тип А, исп. 1. |  | ГОСТ 9066-75 |  | шт. | 32
[5 empty] | 3. Гайка шестигранная М16 ст.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 |  | шт. | 64
| РМЦ - 1. Ремонт. |  | шт. | 2 шт. | [6 empty] | РМЦ
10 | Замена ионообменной смолы в фильтрах Ф-8/1, ф-8/2, Ф-8/3, Ф- 3. 1. Демонтаж верхних крышек. 2. Выгрузка ионообменной смолы из фильтров в мешки. 3. Демонтаж, чистка, монтаж нижнего, верхнего распределительных устройств. 4. Загрузка нового фильтрующего наполнителя в фильтры. 5. Складирование использованной ионообменной смолы. 6. Монтаж верхних крышек. 6. Опрессовка фильтров. |  | т | 2.4 | Катионит сильнокислотный КУ-2-8 Na - форма. |  | ГОСТ 20298-74 |  | т | 2.4 | ПО |  | Замена по сроку эксплуатации, фильтрующий материал не выполняет своих функций. |  |  | фильтра вскрывать не нужно?крышки, люка
|  |  | шт. | 6 | Мягкий контейнер МКР 1.5Л4-1,5ППР2, в комплекте с вкладышем 200*280*90 мкр. |  |  |  | шт. | 6
11 | Замена фильтрующего материала в фильтре Ф-1. Фильтр сорбционный "Шарья Ф-ФОВ-2,0-0,6. 1. Разлюковка верхнего люка диаметр 340 мм - 1шт. ,бокового люк-лаз диаметр 600 мм - 1шт. 2. Выгрузка наполнителя 3,5т в мешки 1м3 3. Демонтаж, чистка, монтаж верхнего распределительного устройства. 4. Демонтаж, чистка, монтаж нижнего распределительного устройства. 5. Загрузка нового фильтрующего наполнителя в фильтр. 6. Заклюковка верхнего люка диаметром 340 мм, бокового люк-лаза диаметром 600 мм. 7. Складирование использованного наполнителя. 8. Опрессовка фильтра. |  | т | 3.5 | Гидроантацит-А. Фракция 0,8-1,6 мм. Насыпная плотность 0,8-0,9 г/см3. Измельчаемость не более 2,8%. Истираемость не более 0,3 %. |  | ТУ 0321-001-188996991-99 |  | т | 3.5 | ПО |  | Замена по сроку эксплуатации, фильтрующий материал не выполняет своих функций.
|  |  | шт | 10 | Мягкий контейнер МКР 1.5Л4-1,5ППР2, в комплекте с вкладышем 200*280*90 мкр. |  |  |  | шт. | 10
|  |  | шт | 1 | Паронит ПМБ 3.0 мм (~1,0х1,5 м) |  | ГОСТ 481-80 |  | шт. | 1
Главный технолог | [9 empty] | В.В. Малютин
Главный энергетик | [9 empty] | Д.А. Селезнев
Главный теплотехник | [9 empty] | Е.П.Попов
Главный метролог | [9 empty] | М.С.Толстых
Директор по ОТ, ПБ, ПК и Э | [9 empty] | В.Л. Титов
Начальник участка | [9 empty] | П.Н. Зотов
Начальник ОТН | [9 empty] | С.М. Перцев
|  |  |  | 2 | Замена фильтразагрузки Ф-4/1,2,3,4: 1.Фильтр отсечь запорной арматурой от источника давления, сбросить давление. 2.Сдренировать, вскрыть верхний люк для загрузки фильтра диаметр 340 мм - 1шт. боковой люк-лаз диаметр 780мм - 1шт. 3.Выгрузить фильрзагрузку 6,5т в мешки 1м3 (4,3 м3). 4.Промыть фильтр со шланга. 5.Залюковать 1 шт. боковый люк-лаз диаметром 780мм 6.Произвести фильтрзагрузку "Алсис сорбент АС и МС" 7.Заклюковать 1 верхний люк-лаз диаметром 340 мм. 8.Заполнение фильтров водой 2,2м3 воды и проверить герметичность соединений. |  | шт. | 4 | Алсис сорбент АС |  |  | ГОСТ Р 51641-2000. |  | кг/м3 | 3250/ 1625 | Подрядная организация | Для минимизации дозирования дорогостоющих реагентов калия марганцова и едкого натрия, а так же для минимизации солей на стенках трубопровода необходимо заменить фильтрозагрузку.
[9 empty] | Алсис сорбент МС |  |  | ГОСТ Р 51641-2000. |  |  | 3250/ 1625
[9 empty] | Паронит ПМБ 3.0 мм (~1,0х1,5 м) |  |  | ГОСТ 481-80 |  | шт. | 4
Note on I49: Производитель указан. Клапана в комплекте с пневмоприводом.