## Лист1
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов |  |  |  |  | _________А.И. Трибус |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
|  |  |  | цех, участок__________________________________ |  | Тепловодоснабжения и канализации
на текущий ремонт участка :_______________________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  | Объем работ |  | Исполнитель | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Сети теплоснабжения инв № 833
1 | Ремонт задвижек на сетях теплофикационной воды точки Т.15.2 Ду150-2шт., Т.14 Ду150-2шт., Т.4.1 Ду100-2шт., Т.19 Ду100-2шт., Т.23.2 Ду100-2шт., Т.20.1 Ду80-2шт., Т.22 Ду80-2шт. в количестве 14шт. Выполнение работы с применением автокрана и строительных лесов на высоту 4м и выше. 1. Демонтаж и монтаж тепловой изоляции. 2. Демонтаж и монтаж запорной арматуры. 3. Доставка до РМЦ и обратная доставка до объекта после рмонта. 4. Замена прокладок. |  | шт | 4 | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-203х161-3,0 (Ду150 Ру16) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 4 | ПО в межотопительный период | Не герметичны
|  |  | шт | 4 | Прокладка ПУТГ-А-2-212-04-216х161-3,0 (Ду150 Ру16) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 4
|  |  | шт | 6 | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-149х106-3,0 (Ду100 Ру16) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 6
|  |  | шт | 6 | Прокладка ПУТГ-А-2-212-04-161х106-3,0 (Ду100 Ру16) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 6
|  |  | шт | 4 | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-120х87-3,0 (Ду80 Ру16) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 4
|  |  | шт | 4 | Прокладка ПУТГ-А-2-212-04-141х87-3,0 (Ду80 Ру16) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 4
|  |  | шт | 64 | Шпилька БМ20-6gх110.88.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 64
|  |  | шт | 128 | Гайка М20х3.7Н.Ст.35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 128
|  |  | шт | 128 | Шпилька БМ16-6gх90.88.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 128
|  |  | шт | 256 | Гайка М16х3.7Н.Ст.35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 256
| 1. Ремонт. 2. Гидровлическое испытание. |  | шт | 14 |  |  |  | шт | 14 | РМЦ
Насосная станция пожаротушения инв № 552
1 | Ремонт обратных клапанов поворотных межфланцевых DN300 PN25, ПТ44151-300-06 в количестве - 5шт. на напорных линиях пожарных насосах 1Д630-125. 1. Демонтаж и монтаж клапанов. 2. Доставка до РМЦ и обратная доставка до объекта после рмонта. 3. Замена прокладок. |  | шт | 80 | Шпилька БМ27-6gх300.88.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт | 80 | ПО | Не герметичны
|  |  | шт | 160 | Гайка М27х3.7Н.Ст35 |  | ГОСТ 5915-70 | шт | 160
|  |  | кг | 18 | Паронит ПМБ-2мм |  | ГОСТ 481-80 | кг | 18
| 1. Ремонт. 2. Гидровлическое испытание. |  | шт | 5 |  |  |  | шт | 5 | РМЦ
| Директор по ОТ, ПБ, ПК и Э | [5 empty] | В.Л. Титов
| Главный технолог | [5 empty] | В.В. Малютин
| Главный энергетик | [5 empty] | Д.А. Селезнёв
| Главный теплотехник | [5 empty] | Е.П. Попов
| Главный метролог | [5 empty] | М.С. Толстых
| Начальник УТВС и К | [5 empty] | Е.Р. Гольц
| Начальник ОТН | [5 empty] | С.М. Перцев