## Лист1 (2)
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов |  |  |  |  | _________А.И. Трибус |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
цех, участок очистных сооружений
на остановочный ремонт участка :________ОС_______________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Исполнитель | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Корпус очистных сооружений Инв.№786
1 | Фильтр промывной напорный скорый ФПНс-1,8 поз. Ф-4505А,В; фильтр промывной напорный скорый ФПНс-1,8 поз. Ф-4504А,В. |  | шт. | 4 | [5 empty] | ПО | Вынос фильтрующего материала, износ штуцеров, заглушек, колпачков, снижение эфективности работы
1. Установка заглушек
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду65 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-65*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
2. Вскрытие загрузочного, выходного и люк - лаза
| Ду-200 |  | шт. | 1
| Ду-600 |  | шт. | 1
| 3. Выгрузка фильтрующего материала (утилизация отработанного в мешки) - Активированный уголь АГ-3 - 2,5т - Щебень 5-20 - 0,5т |  | шт. | 4 | МКР (БИГ-БЭГ) |  |  | шт. | 12
| 4. Внутренний осмотр фитльтра |  | шт. | 4 | [5 empty] | ОС
| 5. Скручивание и продувка колпачков ФЭЛВ-0,4-G1/2-В |  | шт. | 150 | [5 empty] | ПО
1 | 6. Прочистка штуцеров G½ |  | шт. | 150 | [6 empty] | Вынос фильтрующего материала, износ штуцеров, заглушек, колпачков, снижение эфективности работы
| 7. Ремонт верненго, нижненго дисков и повреждённых штуцеров G½ |  | шт. | 50 | Штуцер под приварку G½ l=30мм наружняя резьба l=12мм ст. 09Г2С |  |  | шт. | 200 | РМЦ
[5 empty] | Электроды 2,6 LB-52U |  |  | кг. | 4
[5 empty] | Диск шлифовальный по металлу (125х22,23х6 мм) |  |  | шт. | 8
| 8. Замена неисправных заглушек |  | шт. | 25 | Заглушка латунная G½ вн. резьба |  | ГОСТ 17379 | шт. | 100 | ПО
| 9. Накручивание колпачков /с заменой неисправных |  | шт. | 150/50 | Колпачок ФЭЛВ-0,4-G1/2-В |  |  | шт. | 600/200
| 10. Просев и засыпка щебня вручную |  | т. | 0.5 | Щебень 5-20 |  |  | т. | 2
| 11. Загрузка наполнителя вручную |  | т. | 2.6 | Активированный уголь АГ-3 |  | ГОСТ 20464-75 | м3 | 10.4
12. Закрытие люков
| Ду600 |  | шт. | 1 | Прокладка А-600-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 |  | шт. | 1 | Прокладка А-200-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
13. Снятие заглушек
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду65 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-65-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
2 | Фильтр промывной напорный скорый ФПНс-2,4 поз. Ф-4503А,В Фильтр промывной напорный скорый ФПНс-2,4 поз. Ф-4502А,В |  | шт. | 4 | [5 empty] | ПО | Вынос фильтрующего материала, износ штуцеров, заглушек, колпачков, снижение эфективности работы
1. Установка заглушек
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-100*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
2. Вскрытие загрузочного, выходного и люк - лаза
| Ду-200 |  | шт. | 2
| Ду-800 |  | шт. | 1
| 3. Выгрузка фильтрующего материала (утилизация отработанного в мешки) - Активированный уголь АГ-3 - 2,5т - Щебень 5-20 - 0,95т |  | шт. | 4 | МКР (БИГ-БЭГ) |  |  | шт. | 14
Вынос фильтрующего материала, износ штуцеров, заглушек, колпачков, снижение эфективности работы
| 4. Внутренний осмотр фитльтра |  | шт. | 1 | [5 empty] | ОС
| 5. Скручивание и продувка колпачков ФЭЛВ-0,4-G1/2-В |  | шт. | 850 | [5 empty] | ПО
| 6. Прочистка штуцеров G½ |  | шт. | 850
| 7. Ремонт верненго, нижненго дисков и повреждённых штуцеров G½ |  | шт. | 200 | Штуцер под приварку G½ l=30мм наружняя резьба l=12мм ст. 09Г2С |  |  | шт. | 800 | РМЦ
[5 empty] | Электроды 2,6 LB-52U |  |  | кг. | 16
[5 empty] | Диск шлифовальный по металлу (125х22,23х6 мм) |  |  | шт. | 16
| 8. Замена неисправных заглушек |  | шт. | 100 | Заглушка латунная G½ вн. резьба |  | ГОСТ 17379 | шт. | 400 | ПО
| 9. Накручивание колпачков /с заменой неисправных |  | шт. | 850/285 | Колпачок ФЭЛВ-0,4-G1/2-В |  |  | шт. | 3400/1140
| 10. Просев и засыпка щебня вручную |  | т. | 0.95 | Щебень 5-20 |  |  | т. | 3.8
| 11. Загрузка наполнителя вручную |  | т. | 4.6 | Активированный уголь АГ-3 |  | ГОСТ 20464-75 | т. | 18.4
12. Закрытие люков
| Ду800 |  | шт. | 1 | Прокладка А-800-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
13. Снятие заглушек
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-100-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
3 | Аппарат промышленного нефтеотделения АПНэ-20 НО-4501А,В, НО-4502 |  | шт. | 3 | [5 empty] | ПО | Вынос фильтрующего материала, износ штуцеров, заглушек, колпачков, снижение эфективности работы
1. Установка заглушек
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 6 | Прокладка А-200*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
| 2. Вскрытие люков 1600х800 |  | шт. | 2
| 3. Выгрузка наполнителя вручную - Песок кварцевый обогощенный фракционный, фракция 0,8-1,2 - 2,67т - Щебень 5-20 - 1т |  | шт. | 3 | МКР (БИГ-БЭГ) |  |  | шт. | 11
[10 empty] | ПО | Вынос фильтрующего материала, износ штуцеров, заглушек, колпачков, снижение эфективности работы
| 4. Внутренний осмотр |  | шт. | 4 | [5 empty] | ОС
| 5. Скручивание и продувка колпачков ФЭЛВ-0,4-G1/2-В |  | шт. | 500 | [5 empty] | ПО
| 6. Прочистка штуцеров G½ |  | шт. | 500
| 7. Ремонт опорных листов и поврежденных штуцеров |  | шт. | 50 | Штуцер под приварку G½ l=30мм наружняя резьба l=12мм ст. 09Г2С |  |  | шт. | 150 | РМЦ
[5 empty] | Электроды 2,6 LB-52U |  |  | кг. | 3
[5 empty] | Диск шлифовальный по металлу (125х22,23х6 мм) |  |  | шт. | 6
| 8. Накручивание колпачков с заменой неисправных |  | шт. | 500/167 | Колпачок ФЭЛВ-0,4-G1/2-В |  |  | шт. | 1500/500 | ПО
| 9. Просев и засыпка щебня вручную |  | т. | 1 | Щебень 5-20 |  |  | т. | 3
| 10. Загрузка наполнителя вручную |  | т. | 2.67 | Песок кварцевый обогощенный фракционный, фракция 0,8-1,2 |  | ГОСТ Р-51641-2000 | т. | 8
11. Снятие заглушек
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| 12. Закрытие люков 1600х800 |  | шт. | 2 | Прокладка 1600х800 ПОН σ-3мм |  |  | шт. | 6
4 | Биореакторы в корпусе очистных сооружений БР-4502А,В |  | шт. | 2 |  |  |  | шт. | 2
| 1. Установка заглушек Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО | Загрязнение фильтрующего материала, снижение эфективности работы
| 2. Вскрытие люков 700х700 |  | шт. | 4
| 3. Вскрытие люков Ду400 |  | шт. | 4
| 4. Выгрузка керамзита вручную |  | м3 | 12
| 5. Промывка внутренней поверхности водой из шланга |  | шт. | 1
| 6. Внутренний осмотр |  | шт. | 2 |  |  |  | шт. | 2 | ОС
| 7. Осмотр металлических сеток с заменой вышедших из строя с применением электросварки |  | м2 | 13 | Сетка 1-50-16 12х18н10т |  | ГОСТ 3826-82 | м2 | 26 | РМЦ
|  |  | кг. |  | Электроды 2,6 LB-52U |  |  | кг. | 0.5
4 |  |  | шт. |  | Диск отрезной по металлу (125х22,23х1,2 мм) |  |  | шт. | 10 |  | Загрязнение фильтрующего материала, снижение эфективности работы
| 8. Осмотр и замена неизправных аэраторов |  | шт. | 8 | Трубчатый аэраторный элемент L-1800мм |  |  | шт. | 16 | ПО
| 9. Закрытие люков Ду400 |  | шт. | 4 | Прокладка А-400*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 10. Загрузка керамзита вручную |  | м3 | 12 | Керамзит 10*20 |  | ГОСТ 32496-2013 | м3 | 24
| 11. Закрытие люков 700х700 |  | шт. | 4 | Прокладка 700х700 ПОН σ-3мм |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 12. Снятие заглушек Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-200*16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
5 | Запорная арматура в корпусе очистных сооружений | [8 empty] | РМЦ, ОС | Нарушение герметичности запорной арматуры
| Демонтаж, монтаж (Замена) задвижек Ду 100, среда - вода, линия К3Н |  | шт. | 1 | Задвижка 30с41нж Ду100, Ру16 (исп. В),, длина 230, сталь 25л, среда - вода |  | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1
| Демонтаж, монтаж (Замена) задвижек Ду 80, среда - вода, линия К13Н |  | шт. | 2 | Задвижка 30с41нж Ду80, Ру16 (исп. В), длина 210, сталь 25л, среда - вода |  | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2
| Демонтаж, монтаж (Замена) задвижек Ду 50, среда - вода, линия К13Н |  | шт. | 2 | Задвижка 30с41нж Ду50, Ру16 (исп. В), длина 180, сталь 25л, среда - вода |  | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2
| Демонтаж, монтаж (Замена) обратного клапана Ду100, среда - вода, линия К3Н |  | шт. | 2 | Клапан обратный фланцевый 19лс76нж Ду100, Ру16 исп.В с фланцами и крепежом, длина 350, сталь 25л |  | (КОП 16ХЛ) (ГОСТ 33423-2015) | шт. | 2
| Демонтаж, монтаж (Замена) обратного клапана Ду80, среда - вода, линия К3Н |  | шт. | 2 | Клапан обратный фланцевый 19лс76нж Ду80, Ру16 исп.В с КОФ, крепежом и прокладками,, длина 310, сталь 25л |  | (КОП 16ХЛ) (ГОСТ 33423-2015) | шт. | 2
6 | Емкостное оборудование в корпусе очистных сооружений |  | шт. | 24 | [5 empty] | ПО | Загрязнение емкостей, нарушение антикоррозионного покрытия
1. Зачистка снаружи пескоструем или щетками 450 м2, пропарка паром 262 м3 отмывка шлангом вручную, внутренних поверхностей 262 м3
2.Частичное восстановление антикоррозионного покрытия наружных и внутренних поверхностей после визуального контроля общей площадью 450 м2
| 3. Хим. Очистка металлических поверхностей |  | м2 | 97 | Элакор-МБ3 (КЕ36) |  |  | л | 10
| 4. Грунтовка металлических поверхностей |  | м2 | 450 | Грунтовка Элакор – ПУ |  |  | л | 98
| 5. Покраска металлических поверхностей |  | м2 | 450 | Эмаль для металла Элакор-ПУ |  |  | л | 98
7 | Камеры смешения КС-4501А, КС-4502 |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | Загрязнение емкостей, нарушение антикоррозионного покрытия
| 1. Зачистка снаружи пескоструем или щетками 32 м2, пропарка паром 262 м3 отмывка шлангом вручную, внутренних поверхностей 35 м3 |  | шт. | 2
| 2. Осмотр и замена неизправных аэраторов |  | шт. | 12 | Трубчатый аэраторный элемент L-800мм |  |  | шт. | 24
3.Частичное восстановление антикоррозионного покрытия наружных и внутренних поверхностей после визуального контроля общей площадью 32 м2
| 4. Хим. Очистка металлических поверхностей |  | м2 | 32 | Элакор-МБ3 (КЕ36) |  |  | л | 2
| 5. Грунтовка металлических поверхностей |  | м2 | 32 | Грунтовка Элакор – ПУ |  |  | л | 2
| 6. Покраска металлических поверхностей |  | м2 | 32 | Эмаль для металла Элакор-ПУ |  |  | л | 2
Площадка резервуаров отстойников Инв.№783
8 | 1.Подготовка к ремонту резервуаров отстойников V - 700 м3. |  | шт. | 5 | [5 empty] | ПО | Нефтешламовые отложения
2. Монтаж и демонтаж заглушек
| Ду300 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-300-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
| Ду200 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-100-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
| Ду100 Ру16 |  | шт. | 2 | Прокладка А-100-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
3. Вскрытие люков
| D-800мм |  | шт. | 5
| D-400мм |  | шт. | 5
4. Закрытие люков
| D-800мм |  | шт. | 5 | Прокладка А-800-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 5
| D-400мм |  | шт. | 5 | Прокладка А-400-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 5
Площадка резервуаров отстойников Инв.№784
9 | 1.Подготовка к ремонту резервуара очищеных стоков V - 1000 м3. |  | шт. | 1 | [5 empty] | ПО | Нефтешламовые отложения
2. Монтаж и демонтаж заглушек
| Ду150 Ру16 |  |  | 2 | Прокладка А-150-16 ПОН |  |  | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | 2 | Прокладка А-200-16 ПОН |  |  | шт. | 4
| Ду250 Ру16 |  |  | 2 | Прокладка А-250-16 ПОН |  |  | шт. | 4
3. Вскрытие люков
D-500мм
D-800мм
4. Закрытие люков
| D-500мм |  | шт. | 1 | Прокладка А-500-16 ПОН |  |  | шт. | 1
| D-800мм |  | шт. | 1 | Прокладка А-800-16 ПОН |  |  | шт. | 1
Емкость аварийная I системы канализации Инв.№787
10 | 1.Подготовка к ревизии емкости |  | шт | 1 | [5 empty] | РМЦ, ОС | Нарушение герметичности запорой арматуры
| 2. Установка, снятие заглушек Dу100мм |  | шт. | 2 | Прокладка А-100-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт | 4
| 3. Демонтаж, осмотр, очистка, ревизия, монтаж погружного насоса поз. 4547 |  | шт. | 1
| 4. Замена запорной арматуры |  | шт. | 1 | Прокладка А-100-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[5 empty] | Клапан обратный фланцевый 19лс76нж Ду100, Ру16 исп.В, длина 350, сталь 25л, среда - вода |  | (КОП 16ХЛ) (ГОСТ 33423-2015) | шт. | 1
Емкость аварийная II системы канализации Инв.№788
12 | 1.Подготовка к ревизии емкости |  | шт. | 1 | [5 empty] | РМЦ, ОС | Нарушение герметичности запорой арматуры
| 2. Установка, снятие заглушек Dу100мм |  | шт. | 2 | Прокладка А-100-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт | 4
| 3. Демонтаж, осмотр, очистка, ревизия, монтаж погружного насоса поз. 4548 |  | шт. | 1
| 4. Замена запорной арматуры |  | шт. | 1 | Прокладка А-80-16 ПОН |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[5 empty] | Клапан обратный фланцевый 19лс76нж Ду80, Ру16 исп.В длина 310, сталь 25л, среда - вода |  | (КОП 16ХЛ) (ГОСТ 33423-2015) | шт. | 1
Директор по ОТ, ПБ, ПК и Э |  |  | ______________________________________ |  |  | В.Л. Титов
(подпись, дата)
Главный технолог |  |  | ______________________________________ |  |  | В.В. Малютин
(подпись, дата)
Главный энергетик |  |  | ______________________________________ |  |  | Д.А. Селезнев
(подпись, дата)
Главный метролог |  |  | ______________________________________ |  |  | М.С. Толстых
(подпись, дата)
Главный теплотехник |  |  | ______________________________________ |  |  | Е.П. Попов
(подпись, дата)
Начальник ОТН |  |  | ______________________________________ |  |  | С.М. Перцев
(подпись, дата)
Начальник ОС |  |  | ______________________________________ |  |  | Е.В. Барамбаев
(подпись, дата)
Note on B122: Автор: