## Участок СННП
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Заместитель Главного механика ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Д.В. Семенюк |  |  |  |  | _________В.А. Ромашкин | А.И. Трибус |  |  |  | _________И.В. Иващенко | В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № _____
Яйский нефтеперерабатывающий завод
цех №2
на текущий (остановочный) ремонт участка :______СННП________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  | Объем работ |  | Исполнитель |  | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Узел разогрева нефти №1 Инв. № 780
Ремонт теплоспутника
1 | 1. Демонтаж монтаж съемной крыши насосной |  | шт. | 4 | Кран-манимулятор |  |  |  | кг. | 4800 | ПО |  | Подготовка емкости к удалению нефтепродукта
| 2. Демонтаж монтаж насосных агрегатов |  | шт. | 2 | Кран-манимулятор |  |  |  | кг. | 2135 | ПО
| 3. Демонтаж монтаж насосных агрегатов |  | шт. | 2 | Кран-манимулятор |  |  |  | кг. | 3480 | ПО
| 4. Монтаж-демонтаж заглушек Ду1020 |  | шт. | 2 | Болты М27-6g х150 |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 48 | ПО
[5 empty] | Гайка М27 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Паронит ПМБ δ=3мм1030х1030 |  |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| 5. Монтаж-демонтаж заглушек Ду1760 |  | шт. | 2 | Болты М33-6g x170 |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 80 | ПО
[5 empty] | Гайка М33 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 80
[5 empty] | Паронит ПМБ δ=3мм 1770х1770 |  |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| 6. Демонтаж-монтаж изоляции с трубопроводов фланцевых соединений и арматуры |  | м.п. | 22 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм. |  |  | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.5 | ПО
[5 empty] | Винт самонарезающийся с круглой головкой 4х16 |  |  | ГОСТ 10621-80 | кг. | 0.4
[5 empty] | Сталь тонколистовая оцинкованная |  |  | ГОСТ 14918-80 | м2 | 23.578
[5 empty] | Проволока вязальная 2 мм |  |  | ГОСТ 3282-74 | кг. | 1.5
| 7. Монтаж-демонтаж заглушек Ду250 |  | шт. | 1 | Шпильки М20х130 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду 250мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 1
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 250мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 312х264 δ=3мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| 8. Монтаж-демонтаж заглушек Ду200 |  | шт. | 2 | Шпильки М20х130 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 3
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 200мм Ру40 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 200мм Ру40 кгс/см2 δ=3мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 9.Монтаж-демонтаж заглушек Ду150 |  | шт. | 2 | Шпильки М20х120 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО |  | Подготовка емкости к удалению нефтепродукта
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 4
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру40 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 150мм Ру40 кгс/см2 δ=3мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 10.Монтаж-демонтаж заглушек Ду100 |  | шт. | 1 | Шпильки М16х110 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 1
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 149х106 δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| 11.Монтаж-демонтаж заглушек Ду100 |  | шт. | 3 | Шпильки М16х110 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду100мм Ру6 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02.90 | шт. | 3
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| 12.Монтаж-демонтаж заглушек Ду50 |  | шт. | 2 | Шпильки М16х100 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду50мм Ру16 МПа исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм 87х57 |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 13.Монтаж-демонтаж заглушек Ду25 |  | шт. | 4 | Шпильки М12х90 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 4
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду25мм Ру16 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду25мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 27х29 δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 14.Монтаж-демонтаж заглушек Ду600 |  | шт. | 1 | Шпильки М36 х190 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 20 | ПО
[5 empty] | Гайка М36 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 40
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду 600мм Ру16 кгс/см2 исполнение 1, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 1
[5 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.15
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду600мм Ру16 кгс/см2 исполнение А δ=3мм 728х620 |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| 15. Демонтаж-монтаж крышки люка лаза Ду800 |  | шт. | 1 | Шпильки М20 х130 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | ПО
[5 empty] | Гайка М20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 64
[5 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.2
[5 empty] | Паронит ПМБ δ=3мм 900х900 |  |  | ГОСТ 481-80 | лист. | 1
| 16. Пропарка емкости 200 м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | шт. | 1 | ПО |  | Подготовка емкости к удалению нефтепродукта
| 17.Зачистка емкости |  | м3 | 18.863 |  |  |  | ГОСТ 1510-84 | м3 | 18.863 | ПО |  | Удалить остаток нефтепродуктов после пропарки резервуара. Газоопасные работы проводить в изолирующих противогазах, инструмент искробезопасный, без применения эл. инструмента.
| 18.Отмывка стенок емкости, отмывка и зачистка днища, работы внутри емкости |  | м2 | 295.411 |  |  |  |  | м2 | 295.411 | ПО
| 19. Ремонт теплоспутника |  | м.п. | 140 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная 57х4,0 09Г2С |  |  | ГОСТ 8732-78 | м.п. | 140 | ПО |  | Коррозионное разрушение теплоспутника
[5 empty] | Отвод П 90° 57х4,0 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 18
[5 empty] | Электроды LB-52U |  |  | ГОСТ 9466-75
[5 empty] | Круг отрезной |  |  | ГОСТ 21963-2002
[5 empty] | Хомут U-образный 64мм |  |  | ГОСТ 24137-80 | шт. | 58
Узел разогрева нефти №2 Инв. № 781
Ремонт теплоспутника
2 | 1. Демонтаж монтаж съемной крыши насосной |  | шт. | 4 | Кран-манимулятор | [5 empty] | ПО |  | Подготовка емкости к удалению нефтепродукта
| 2. Демонтаж монтаж насосных агрегатов |  | шт. | 2 | Кран-манимулятор |  |  |  | кг. | 2135 | ПО
| 3. Демонтаж монтаж насосных агрегатов |  | шт. | 2 | Кран-манимулятор |  |  |  | кг. | 3480 | ПО
| 4. Монтаж-демонтаж заглушек Ду1020 |  | шт. | 2 | Болты М27-6g х150 |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 48 | ПО
[5 empty] | Гайка М27 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 48
[5 empty] | Паронит ПМБ δ=3мм 1030х1030 |  |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| 5. Монтаж-демонтаж заглушек Ду1760 |  | шт. | 2 | Болты М33-6g x170 |  |  | ГОСТ 7798-70 | шт. | 80 | ПО
[5 empty] | Гайка М33 |  |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 80
[5 empty] | Паронит ПМБ δ=3мм 1770х1770 |  |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| 6. Демонтаж-монтаж изоляции с трубопроводов фланцевых соединений и арматуры |  | м.п. | 22 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм. |  |  | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.5 | ПО
[5 empty] | Винт самонарезающийся с круглой головкой 4х16 |  |  | ГОСТ 10621-80 | кг. | 0.4
[5 empty] | Сталь тонколистовая оцинкованная |  |  | ГОСТ 14918-80 | м2 | 23.578
[5 empty] | Проволока вязальная 2 мм |  |  | ГОСТ 3282-74 | кг. | 1.5
| 7. Монтаж-демонтаж заглушек Ду250 |  | шт. | 1 | Шпильки М20х130 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду 250мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 1
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 250мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 312х264 δ=3мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 8. Монтаж-демонтаж заглушек Ду200 |  | шт. | 2 | Шпильки М20х130 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 4
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 200мм Ру40 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 200мм Ру40 кгс/см2 исполнение Б δ=3мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 9.Монтаж-демонтаж заглушек Ду150 |  | шт. | 2 | Шпильки М20х120 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 4
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру40 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 150мм Ру40 кгс/см2 исполнение Б δ=3мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 10.Монтаж-демонтаж заглушек Ду100 |  | шт. | 1 | Шпильки М16х110 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 1
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| 11.Монтаж-демонтаж заглушек Ду100 |  | шт. | 3 | Шпильки М16х110 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду100мм Ру6 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 3
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| 12.Монтаж-демонтаж заглушек Ду50 |  | шт. | 2 | Шпильки М16х100 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1 | ПО |  | Подготовка емкости к удалению нефтепродукта
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду50мм Ру 16 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 87х57 δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| 13.Монтаж-демонтаж заглушек Ду25 |  | шт. | 4 | Шпильки М12х90 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО
[5 empty] | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 4
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду25мм Ру 16кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02-90 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду25мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 27х29 δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 14.Монтаж-демонтаж заглушек Ду600 |  | шт. | 1 | Шпильки М36 х190 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 20 | ПО
[5 empty] | Гайка М36 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 40
[5 empty] | Заглушка поворотная Ду 600мм Ру16 кгс/см2 исполнение 1, материал 09Г2С |  |  | АТК 26-18-5-93 | шт. | 1
[5 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.15
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду600мм Ру16 кгс/см2 исполнение А 728х620 δ=3мм |  |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 3
| 15. Демонтаж-монтаж крышки люка лаза Ду800 |  | шт. | 1 | Шпильки М20 х130 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | ПО
[5 empty] | Гайка М20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-70 | шт. | 64
[5 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.2
[5 empty] | Паронит ПМБ δ=3мм 900х900 |  |  | ГОСТ 481-80 | лист. | 1
| 16. Пропарка емкости 200 м3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  | шт. | 1
| 17. Зачистка емкости |  | м3 | 18.863 |  |  |  | ГОСТ 1510-84 | м3 | 18.863 |  |  | Удалить остаток нефтепродуктов после пропарки резервуара. Газоопасные работы проводить в изолирующих противогазах, инструмент искробезопасный, без применения эл. инструмента.
| 18. Отмывка стенок емкости, отмывка и зачистка днища, работы внутри емкости |  | м2 | 295.411 |  |  |  |  | м2 | 295.411 | ПО
| 19. Ремонт теплоспутника |  | м.п. | 140 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная 57х4,0 09Г2С |  |  | ГОСТ 8732-78 | м.п. | 140 | ПО |  | Коррозионное разрушение теплоспутника
[5 empty] | Отвод П 90° 57х4,0 |  |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 18
[5 empty] | Электроды LB-52U |  |  | ГОСТ 9466-75
[5 empty] | Круг отрезной |  |  | ГОСТ 21963-2002
[5 empty] | Хомут U-образный 64мм |  |  | ГОСТ 24137-80 | шт. | 58
Эстакада ж/д налива светлых нефтепродуктов инв №769
Ревизия СППК на трубопроводе Б-2
3 | Трубопровод Б-2 на вводе выводе №1 | [9 empty] | Цех №2 |  | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 32
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Ревизия СППК на трубопроводе АГ-3
4 | Трубопровод АГ-3 на вводе выводе №1 | [9 empty] | Цех №2 |  | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Ревизия СППК на трубопроводе ДТл1
5 | Трубопровод ДТл1 на вводе выводе №1 | [11 empty] | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех №2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Ревизия СППК на трубопроводе ДТз1
6 | Трубопровод ДТз1 на вводе выводе №1 | [11 empty] | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех №2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Узел разогрева нефти №2 Инв. № 781
Ревизия СППК на трубопроводе Н/5
7 | Трубопровод Н/5 на вводе выводе №2 | [11 empty] | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех №2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Эстакада ж/д налива темных нефтепродуктов и слива нефти инв №768
Ревизия СППК на трубопроводе Б-2
8 | Трубопровод Мт6 на вводе выводе №1 | [11 empty] | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех №2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Ревизия СППК на трубопроводе Мт7
9 | Трубопровод Мт7 на вводе выводе №1 | [11 empty] | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 50 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех №2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Ревизия СППК на ресивере Е-1
10 | Ресивер Е-1 | [11 empty] | Ревизия по графику
| Демонтаж монтаж СППК Ду 25 Ру40 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду25 мм Ру40 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | Цех №2
[5 empty] | Шпильки М12х70 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 2
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Наружные сети воздухоснабжения Инв. № 589
Ревизия СППК
11 | Демонтаж монтаж СППК Ду 80 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 3 | Прокладки ПМБ Ду80 мм Ру16 кгс/см2 исполнение А |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 | Цех №2 |  | Ревизия по графику
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 3 | [6 empty] | РМЦ
Сети воздухоснабжения Инв № 912
Ревизия СППК
12 | Демонтаж монтаж СППК Ду 80 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 2 | Прокладки ПМБ Ду80 мм Ру16 кгс/см2 исполнение А |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | Цех №2 |  | Ревизия по графику
[5 empty] | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
| Ревизия СППК |  | шт. | 2 | [6 empty] | РМЦ
Блок дозирования пенообразователя ж/д эстакад Инв.№772
Замена ГПС-600
13 | Демонтаж монтаж ГПС-600 |  | шт. | 113 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 |  |  | ГОСТ 12962-93 | шт. | 113 | Цех №2 |  | Истёк срок службы. Износ рассекателя, коррозия.
Ревизия запорной арматуры
14 | Демонтаж монтаж запорной арматуры ДУ 100 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 38 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 100 Ру 16 L=230 исп B, (исп. 1), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ |  |  | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 2 | Цех №2 |  | Не герметичность, износ штока, подклинивание.
[5 empty] | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 100 Ру 16 L=230 исп F, (исп. 3), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ |  |  | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 2
[5 empty] | Шпильки М16х90 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 64
[5 empty] | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 128
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 1, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду100 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 149х106 δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ревизия запорной арматуры |  | шт. | 38 | [6 empty] | РМЦ
15 | Демонтаж монтаж запорной арматуры ДУ 150 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 8 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 150 Ру 16 L=280 исп F, (исп. 3), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ |  |  | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 1 | Цех №2 |  | Не герметичность, износ штока, подклинивание.
[5 empty] | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 150 Ру 16 L=280 исп Е, (исп. 2), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ |  |  | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 1
[5 empty] | Шпильки М20х110 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32
[5 empty] | Гайка M 20 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 64
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2
[5 empty] | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру16 кгс/см2 исполнение 5, материал 09Г2С |  |  | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду150 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 32
| Ревизия запорной арматуры |  | шт. | 8 | [6 empty] | РМЦ
Эстакада ж/д налива светлых нефтепродуктов инв №769
Замена КШФ Ду25
16 | Демонтаж монтаж КШФ Ду25 Ру16 кгс/см2 |  | ¦ш | 10 | КШР.П.Ф.25.16.ХЛ1 исп F (исп 3) |  |  | ТУ 3742-001-92843539-2012 | шт. | 10 | Цех №2 |  | Коррозия металла
[5 empty] | Шпильки М12х75 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду25 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
Эстакада ж/д налива темных нефтепродуктов и слива нефти инв №768
Замена КШФ Ду25
17 | Демонтаж монтаж КШФ Ду25 Ру16 кгс/см2 |  | шт. | 9 | КШР.П.Ф.25.16.ХЛ1 исп F (исп 3) |  |  | ТУ 3742-001-92843539-2012 | шт. | 9 | Цех №2 |  | Коррозия металла
[5 empty] | Шпильки М12х75 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[5 empty] | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 |  |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[5 empty] | Прокладки ПМБ Ду25 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б |  |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 9
Эстакада ж/д налива светлых нефтепродуктов инв №769
Ремонт (усиление) металоконструкций площадки обслуживания
18 | Изготовление поперечин из уголка 63*63 (резка)размером от 40 до 90 см |  | шт. | 400 | Уголок равнополочный 63*63*6 |  |  | ГОСТ 8509-93 | мп | 360 | ПО |  | Нарушение целостности металлопокрытия (просечки) ж/д эстакады
19 | Монтаж поперечин размером от 40 до 90 см (огневые работы на отметке 4.5 м от уровня земли) |  | шт. | 400 | Диск отрезной |  |  | ГОСТ 21963-2002 | шт. | 200
[5 empty] | Электроды |  |  | ГОСТ 9466-75 | кг | 30
Эстакада ж/д налива темных нефтепродуктов и слива нефти инв №768
Денонтаж монтаж бетонной стяжки
20 | Денонтаж бетонной стяжки слой 130 мм |  | м2 | 1598 |  |  |  |  | м3 | 208 | ПО |  | Нарушение целостности бетонной стяжки
| Разборка бетонных ростверков колон эстокады |  | м3 | 1.7 |  |  |  |  | т | 4 | ПО
| Уборка мусора в ручную с погрузкой в контейнеры и вывозом до 2 км |  | м3 | 220 |  |  |  |  | т | 528 | ПО
| Обеспыливание бетонной поверхности |  | м2 | 1954 |  |  |  |  | м2 | 1954 | ПО
| Укладка арматурной сетки |  | м2 | 1954 | 5Вр1 100*100 |  |  | ГОСТ 23279-85 | т | 5.98 | ПО
| Подготовка бетонной поверхности к бетонированию (повторное обеспыливание смачивание водой) |  | м2 | 1954 |  |  |  |  | м2 | 1954 | ПО
| Разборка и укладка пути отдельными элементами на ж/б шпалах, длина рельсов 12,5 м |  | мп | 275 |  |  |  |  | мп | 275 | ПО
| Устройство монолитного рельсошпального поддона 100мм, подача бетононасосом до 30м |  | м2 | 1598 | Бетон В15, W6 F150 |  |  | ГОСТ 25192 -82 | м3 | 159.8 | ПО
| Устройство бетонных ростверков до 300мм с устройством опалубки из п/м |  | шт. | 43 | Бетон В25, W6 F150 |  |  | ГОСТ 25192 -82 | м3 | 1.7 | ПО
| Устройство бетонных стенок ограждения поддона (150*200) с устройством опалубки из п/м |  | мп | 314 | Бетон В25, W6 F150 |  |  | ГОСТ 25192 -82 | м3 | 9.8 | ПО
| Устройство покрытия из плотного бетона с введением пластифицирующей добавки с уклоном ∠ 0,02, 30мм. Подача бетононасосом до 30м |  | м2 | 1598 | Бетон В25, W6 F150 |  |  | ГОСТ 25192 -82 | м3 | 48 | ПО
| Окраска бетонных ростверков |  | м2 | 35 | Резино битумная мастика Технониколь №20 |  |  |  | кг | 70 | ПО
| Сверление отверстий в бетоне глубиной 100мм, диаметром 10мм |  | шт. | 1000 |  |  |  |  | шт | 1000 | ПО
| Демонтаж монтаж контура заземления (резка, сварка) |  | мп | 70 |  |  |  |  | шт | 70 | ПО
| Планировка щебеночного покрытия вдоль отмостки поддона эстокады (вручную) |  | м2 | 1500 | Щебень фр 5-20 |  |  |  | м3 | 150 | ПО
Главный технолог В.В. Малютин
Главный энергетик Д.А. Селезнев
Главный теплотехник Е.П. Попов
Главный метролог М.С.Толстых
Директор по ОТ,ПБ,ПК и экологии В.Л. Титов
Начальник цеха №2 И.В. Гарбузов
Начальник участка С.С. Боровик
Начальник отдела ОТН Е.О. Акулов
м²

## Спецификация
Спецификация к ВД - Цех №2, Участок слива-налива нефтепродуктов
Необходимые материалы |  |  |  |  | Исполнитель | Разделение поставки
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.4., 2.4. | Болты М27-6g х150 | ГОСТ 7798-70 | шт. | 96 | ПО | заказчик
1.4., 2.4. | Гайка М27 ст 40Х | ГОСТ 5915-70 | шт. | 96 | ПО | ПО
1.4., 2.4. | Паронит ПМБ δ=3мм1030х1030 | ГОСТ 481-80 | шт. | 4 | ПО | ПО
1.5., 2.5. | Болты М33-6g x170 | ГОСТ 7798-70 | шт. | 160 | ПО | заказчик
1.5., 2.5. | Гайка М33 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 160 | ПО | заказчик
1.5., 2.5. | Паронит ПМБ δ=3мм 1770х1770 | ГОСТ 481-80 | шт. | 4 | ПО | ПО
1.6.,2.6., | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 3 | ПО | ПО
1.6.,2.6., | Винт самонарезающийся с круглой головкой 4х16 | ГОСТ 10621-80 | кг | 0.8 | ПО | ПО
1.6.,2.6., | Сталь тонколистовая оцинкованная | ГОСТ 14918-80 | м2 | 47.156 | ПО | ПО
1.6.,2.6., | Проволока вязальная 2 мм | ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | ПО | ПО
1.7., 1.8., 1.15.,2.7., 2.8., 2.15. | Шпильки М20 х130 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 70 | ПО | заказчик
1.7., 1.8.,1.9., 1.15.,2.7., 2.8.,2.9., 2.15. | Гайка М20 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-70 | шт. | 147 | ПО | заказчик
15.4 | Гайка М20 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-70 | шт. | 64 | Цех №2 | заказчик
1.7.,2.7. | Заглушка поворотная Ду 250мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 26-18-5-93 | шт. | 2 | ПО | заказчик
1.7.,2.7. | Прокладки ПМБ Ду 250мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б 312х264 δ=3мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 7 | ПО | ПО
1.8.,2.8. | Заглушка стальная фланцевая Ду 200мм Ру40 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 24.200.02-90 | шт. | 4 | ПО | заказчик
1.8.,2.8. | Прокладки ПМБ Ду 200мм Ру40 кгс/см2 исполнение Б δ=3мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | ПО | ПО
1.9.,2.9. | Шпильки М20х120 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | ПО | заказчик
1.9., 2.9. | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру40 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 24.200.02-90 | шт. | 4 | ПО | заказчик
15.5. | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 24.200.02-90 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
1.9., 2.9. | Прокладки ПМБ Ду 150мм Ру40 кгс/см2 исполнение Б δ=3мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | ПО | ПО
1.11., 2.11. | Шпильки М16х110 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | ПО | заказчик
1.10.,1.11.,1.12.,2.10.,2.11., 2.12. | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-70 | шт. | 12 | ПО | заказчик
3.4., 4.4., 5.4., 6.4.,7,4., 8.4., 9.4., 11.3.,12.3., 14.4., | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-70 | шт. | 192 | Цех №2 | заказчик
1.10., 2.10. | Заглушка поворотная Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 26-18-5-93 | шт. | 2 | ПО | заказчик
1.10., 2.10. | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 | ПО | ПО
1.11., 2.11. | Заглушка стальная фланцевая Ду100мм Ру6 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 24.200.02-90 | шт. | 6 | ПО | заказчик
1.11., 2.11. | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12 | ПО | ПО
1.12.,.2.12. | Шпильки М16х100 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | ПО | заказчик
1.12.,.2.12. | Заглушка поворотная Ду50мм Ру16 МПа исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 26-18-5-93 | шт. | 4 | ПО | заказчик
1.12.,.2.12. | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10 | ПО | ПО
1.13.,.2.13. | Шпильки М12х90 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | ПО | заказчик
1.13.,.2.13. | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8 | ПО | заказчик
16.3., 17.3., 10.3. | Гайка M 12 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 34 | Цех №2 | заказчик
1.13.,.2.13. | Заглушка стальная фланцевая Ду25мм Ру16 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 24.200.02-90 | шт. | 8 | ПО | заказчик
1.13.,.2.13. | Прокладки ПМБ Ду25 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16 | ПО | ПО
1.14.,.2.14. | Шпильки М36 х190 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 40 | ПО | заказчик
1.14.,.2.14. | Гайка М36 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-70 | шт. | 80 | ПО | заказчик
1.14.,.2.14. | Заглушка поворотная Ду 600мм Ру16 кгс/см2 исполнение 1, материал 09Г2С | АТК 26-18-5-93 | шт. | 2 | ПО | заказчик
1.14.,.2.14 | Прокладки ПМБ Ду600мм Ру16 кгс/см2 исполнение А δ=3мм 728х620 | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 | ПО | ПО
1.13., 1.14.2.13., 2.14. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.7 | ПО | ПО
1.14., 2.14. | Паронит ПМБ δ=3мм 900х900 | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 | ПО | ПО
1.19., 2.19. | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная 57х4,0 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | м.п | 280 | ПО | заказчик
1.19., 2.19. | Отвод П 90° 57х4,0 | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 36 | ПО | заказчик
1.19., 2.19. | Хомут U-образный 64мм | ГОСТ 24137-80 | шт. | 116 | ПО | заказчик
3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1., 9.1. | Прокладки ПМБ Ду 80 мм Ру6 кгс/см2 исполнение Б | ГОСТ 15180-86 | шт. | 28 | Цех №2 | заказчик
3.3., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 8.3., 9.3., 11.2., 12.2. | Шпильки М16х80 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | Цех №2 | заказчик
11.1., 12.1. | Прокладки ПМБ Ду80 мм Ру16 кгс/см2 исполнение А | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | Цех №2 | заказчик
13 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | ГОСТ 12962-93 | шт. | 113 | Цех №2 | заказчик
10.2. | Шпильки М12х70 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
16.1., 17.1. | КШР.П.Ф.25.16.ХЛ1 исп F (исп 3) | ТУ 3742-001-92843539-2012 | шт. | 19 | Цех №2 | заказчик
14.3 | Шпильки М16х90 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 64 | Цех №2 | заказчик
14.5 | Заглушка стальная фланцевая Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 1, материал 09Г2С | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
14.6 | Заглушка стальная фланцевая Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение 2, материал 09Г2С | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
14.1 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 100 Ру 16 L=230 исп B, (исп. 1), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
14.2 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 100 Ру 16 L=230 исп F, (исп. 3), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
15.6 | Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм Ру16 кгс/см2 исполнение 5, материал 09Г2С | АТК 24.200.02.90 | шт. | 2 | Цех №2 | заказчик
15.2 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 150 Ру 16 L=280 исп Е, (исп. 2), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 1 | Цех №2 | заказчик
15.1 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ1 Ду 150 Ру 16 L=280 исп F, (исп. 3), тип присоединения к электроприводу А, сталь 20ГЛ | ТУ3741-003-54634853-2008 | шт. | 1 | Цех №2 | заказчик
15.3 | Шпильки М20х110 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | Цех №2 | заказчик
18.1 | Уголок равнополочный 63*63*6 | ГОСТ 8509-93 | мп | 360 | ПО | ПО
18.2 | Диск отрезной | ГОСТ 21963-2002 | шт. | 200 | ПО | ПО
18.3 | Электроды | ГОСТ 9466-75 | кг | 300 | ПО | ПО
1.19., 2.19. | Электроды LB-52U | ГОСТ 9466-75 | кг |  | ПО | ПО
1.19.,2.19. | Круг отрезной | ГОСТ 21963-2002 | шт. |  | ПО | ПО
16.4., 17.4., | Прокладки ПМБ Ду25 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б | ГОСТ 15180-86 | шт. | 19 | Цех №2 | заказчик
3.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2. | Прокладки ПМБ Ду50 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б | ГОСТ 15180-86 | шт. | 28 | Цех №2 | заказчик
14.7. | Прокладки ПМБ Ду 100мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16 | Цех №2 | заказчик
15.7 | Прокладки ПМБ Ду150 мм Ру16 кгс/см2 исполнение Б δ=2мм | ГОСТ 15180-86 | шт. | 32 | Цех №2 | заказчик
10.1 | Прокладки ПМБ Ду25 мм Ру40 кгс/см2 исполнение Б | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | Цех №2 | заказчик
16.2., 17.2. | Шпильки М12х75 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | Цех №2 | заказчик